## Slide 1
포항소 Culvert 방화문 제어 시스템
Story Board
2021.09

## Slide 2
버전 | 변경일 | 내용 | 작성자 | 비고
0.1 | 2021.08.26 | 포항소 Culvert 방화문 제어 시스템 초안 작성 | 곽상민 | 
0.2 | 2021.08.31 | 포항소 Culvert 방화문 제어 시스템 1차 초안 작성 | 곽상민 | 
0.3 | 2021. 09.03 | 포항소 Culvert 방화문 제어 시스템 1차 초안 수정 | 곽상민 | 
0.4 |  |  |  | 
0.5 |  |  |  | 
0.6 |  |  |  | 
0.6 |  |  |  | 
0.7 |  |  |  | 
0.8 |  |  |  | 
Version History

## Slide 3
1. System Architecture
Logical System Architecture
[ 방화문 개폐상태 ]
…
Wise 1A IoT Data
Collector Device
Wise 1A IoT Data
Collector Device
KT Private LTE
DB Server
[ 데이터 저장 ]
Web Server
[ 모니티링 & 관제 ]
감시실
방재섹션용
방화문
2제강공장
2연주공장
ALL
3연주공장
3M/C
4M/C
2열연공장
ALL
3후판공장
압연
전단
정정 열처리
…
…
…
[ 정온식 감지선형 ]
[ 스프링쿨러 펌프 ]
[ 준비 작동식 밸브 ]
[ P형 복합 수신반 ]
10
5
5
P형 복합 수신반
[ LTE 수신감도 ]
-98
-93
-99
26.5℃
27.3℃
26.6℃
[ 온도센서 ]
[ 입력 전압 ]
[ 배터리 입력 전압 ]
24.2V
25.3V
24.2V
25.3V
24.2V
23.8V
G/W Server
[ 데이터 수집 ]
운전실
Admin

## Slide 4
방화문 및 감시 데이터 구집 구조
[ 정온식 감지선형 10개 : 화재 거리, 화재접점 신호 ]
[ 준비 작동식 밸브 5개 : 접점 신호 ]
[ P형 복합 수신반 ]
[ 스프링쿨러 펌프 5개 : 기동 여부 ]
[ WIAS 1A ]
[ WIAS 1A ]
[ 방화면 개폐상태 ]
[ 온도 센서 값 ]
[ LTE-m 수신 감도 ]
[ 입력 전압 ]
[ 배터리 입력 전압 ]
방화면 정보 수집
P형 복합 수신반 정보 수집
2. Interface Architecture
[ 온도 센서 값 ]
[ LTE-m 수신 감도 ]
[ 입력 전압 ]
[ 배터리 입력 전압 ]

## Slide 5
2. Interface Architecture
서버간 통신 규약 (1)
Wise 1A IoT Data Collector Device  Gateway Server
- TCP/IP 통신을 이용한 가변길이 형식의 사용자 정의 데이터 패킷 송/수신
기본 데이터 패킷 정의
번호 | 구분 | 항목 | 타입 | 길이(byte) | 설 명 | 예 시
1 | Header (4 byte) | Packet Length | char | 4 | 전송되는 총 바이트 수 | 0130
2 | Body (33 byte) | DEVICEID | char | 12 | 디바이스 아이디 (E+전화번호) | E01223714131
3 |  | OPCODE | char | 3 | 오퍼레이션 코드 | Keep Alive : 000
4 |  |  |  |  |  | Event : 119
5 |  | RSSI | char | 4 | LTE-m 수신 감도 (-100미만: 안테나 이상, -100~-0: 정상) | -100, -78, 0
6 |  | IN24V | char | 2 | 입력 전압 (정상전압:19V~29V) | 23
7 |  | INB24V | char | 2 | 배터리 입력 전압 (정상전압19V~29V) | 23
8 |  | S1 | char | 2 | 방화문 닫힘 확인 입력 (00: 열림, 11: 닫힘) | 00, 11
9 |  | OUT1 | char | 2 | 방화문 닫힘 출력 (00: 열림, 10: 자체 온도 검출에 의한 닫힘, 11: 서버에 의한 닫힘) | 00, 10, 11
10 |  | EXTEMP | char | 6 | 온도 센서 값 ( -10~ +100) | -010 .0 ~ +100.0
Wise 1A IoT Data Collector Device  Gateway Server [ 방화문 데이터 수집 ]
번호 | 구분 | 항목 | 타입 | 길이(byte) | 설 명 | 예 시
1 | Header (4 byte) | Packet Length | char | 4 | 전송되는 총 바이트 수 | 0130
2 | Body (3 byte) | OPCODE | char | 3 | 오퍼레이션 코드 | 방화문 열림 : 000 (의미적)
 |  |  |  |  |  | 방화문 닫힘 : 119
Wise 1A IoT Data Collector Device  Gateway Server [ 방화문 제어 ]

## Slide 6
2. Interface Architecture
서버간 통신 규약 (2)
번호 | 구분 | 항목 | 타입 | 길이(byte) | 설 명 | 예 시
1 | Header (4 byte) | Packet Length | char | 4 | 전송되는 총 바이트 수 | 0130
2 | Body (92 byte) | DEVICEID | char | 11 | 디바이스 아이디 (전화번호) | 01223714131
3 |  | OPCODE | char | 3 | 오퍼레이션 코드 | Keep Alive : 000
 |  |  |  |  |  | Event : 119
4 |  | RSSI | char | 4 | LTE-m 수신 감도 (-100미만: 안테나 이상, -100~-0: 정상) | -100, -078, +000
5 |  | IN24V | char | 2 | 입력 전압 (정상전압:19V~29V) | 23
6 |  | INB24V | char | 2 | 배터리 입력 전압 (정상전압19V~29V) | 23
7 |  | DIST1 | char | 5 | 정온식 감지선형 감지기 화재 거리,정상(00000) ~ 화재(1~10000 m) | 0, 10000, …..
8 |  | DIST2 | char | 5 | 정온식 감지선형 감지기 화재 거리,정상(00000) ~ 화재(1~10000 m) | 0, 10000, …..
9 |  | DIST3 | char | 5 | 정온식 감지선형 감지기 화재 거리,정상(00000) ~ 화재(1~10000 m) | 0, 10000, …..
10 |  | DIST4 | char | 5 | 정온식 감지선형 감지기 화재 거리,정상(00000) ~ 화재(1~10000 m) | 0, 10000, …..
11 |  | DIST5 | char | 5 | 정온식 감지선형 감지기 화재 거리,정상(00000) ~ 화재(1~10000 m) | 0, 10000, …..
12 |  | DIST6 | char | 5 | 정온식 감지선형 감지기 화재 거리,정상(00000) ~ 화재(1~10000 m) | 0, 10000, …..
13 |  | DIST7 | char | 5 | 정온식 감지선형 감지기 화재 거리,정상(00000) ~ 화재(1~10000 m) | 0, 10000, …..
14 |  | DIST8 | char | 5 | 정온식 감지선형 감지기 화재 거리,정상(00000) ~ 화재(1~10000 m) | 0, 10000, …..
15 |  | DIST9 | char | 5 | 정온식 감지선형 감지기 화재 거리,정상(00000) ~ 화재(1~10000 m) | 0, 10000, …..
16 |  | DIST10 | char | 5 | 정온식 감지선형 감지기 화재 거리,정상(00000) ~ 화재(1~10000 m) | 0, 10000, …..
17 |  | WDET | char | 10 | 정온식 감지선형 감지기 화재 접점신호 10개 접점 신호 ( 0:정상, 1:화재, 채널 순서 : ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ) | 0000000000, …, 1111111111
18 |  | SPRIN | char | 5 | 준비 작동식 밸브 5개 접점 신호 ( 0:닫힘, 1:열림, 밸브 순서 : ①②③④⑤ ) | 00000, ….., 11111
19 |  | PUMP | char | 5 | 펌프 기동 ( 0:닫힘, 1:열림, 펌프 순서 : ①②③④⑤ ) | 00000, ….., 11111
Wise 1A IoT Data Collector Device  Gateway Server [ P형 복합 수신반 데이터 수집 ]
- 정온식 감지선형 : 10개 | 준비 작동식 밸브 : 5개 | 펌프 : 5개

## Slide 7
정상
이상발생
화재발생
방화문
WISE 1A (IoT 디바이스)
└ 온도 센서
[ 정상 ]
└ LTE 수신감도
└ 입력 전압
└ 배터리 입력전합
└
정온식 감지선형 감지기
└
준비 작동식 밸브
└
스프링쿨러 펌프
[ 화재 ]
[ 정상 ]
[ 화재 ]
[ 정상 ]
[ 이상발생 ]
[ 화재 ]
[ 정상 ]
[ 이상발생 ]
[ 화재 ]
[ 정상 ]
[ 이상발생 ]
[ 정상 ]
[ 이상발생 ]
[ 정상 ]
[ 이상발생 ]
[ 정상 ]
[ 이상발생 ]
[ 화재 ]
[ 정상 ]
[ 이상발생 ]
[ 화재 ]
[ 정상 ]
[ 이상발생 ]
[ 화재 ]
* 이상발생 : WISE 1A 통신 이상 또는 온도센서 값 [ ex) 60℃ ~ 70℃ ]
* 화재 : WISE 1A 화재 신호, 온도센서 값 [ ex) 71℃ ~ ]
: 데이터 미수신
* 이상발생 : 온도센서 값[ ex) 60℃ ~ 70℃ ]
* 화재발생 : 온도센서 값[ ex) 71℃ ~ ]
* 이상발생 : LTE 수신감도 [ ex) -100미만 ]
* 이상발생 : 입력 전압 값 [ ex) -19V미만 ]
* 이상발생 : 입력 전압 값 [ ex) -19V미만 ]
* 이상발생 : 데이터 미 수신 [ 화재 발생 거리, 화재여부 ]
* 화재발생 : 화재발생 신호 [ 화재 발생 거리, 화재여부 ]
* 이상발생 : 데이터 미 수신 [ 펌프 기동 데이터 ]
* 화재발생 : 화재발생 신호 [ 펌프 기동 데이터 ]
* 이상발생 : 데이터 미 수신 [ 준비작동식 밸브 개폐여부 ]
* 화재발생 : 화재발생 신호 [ 준비작동식 밸브 개폐여부 ]
* 이상발생 : 데이터 미수신
* 화재 : 각종 센서 및 연동 데이터의 화재값 범위
3. Monitoring
Monitoring Status [ iCON]
[ 이상발생]
[ 이상발생]

## Slide 8
3. Monitoring
Monitoring Status [ Summary ]
방화문
P형 복합 수신기
└ 온도 센서
└ LTE 수신감도
└ 입력 전압
└ 배터리 입력전합
└
정온식 감지선형 감지기
└
준비 작동식 밸브
└
스프링쿨러 펌프
└ 방화문
└ 온도 센서
└ LTE 수신감도
└ 입력 전압
└ 배터리 입력전합
1
2
3
4
정상
50℃
23V
22V
1234-1234
1
2
3
4
5
1
2
3
4
6
7
8
9
5
10
1
2
3
정상
26 ℃
25V
25V
1234-1234
1
2
3
4
1
2
3
4
6
5
1
2
3
4
정상
26 ℃
23V
22V
1234-1234
1
2
3
4
5
1
2
3
4
6
7
8
9
5
10
Open
정상
66℃
25V
25V
1234-1234
이상
26 ℃
23V
22V
1234-1234
Closed
[ 정상 ]
[ 이상발생 ]
[ 화재발생 ]
[ 정상 ]
[ 이상발생 ]
[ 화재발생 ]
Closed
26 ℃
1234-1234
Open
26 ℃
1234-1234
X
26 ℃
1234-1234
X
Open
Closed
Closed
X
1234-1234
X
정상
정상
정상
1234-1234
1234-1234
X
이상
이상
이상
X
기동
열림
화재
Open
X
Open
정상
26 ℃
25V
25V
1234-1234
Closed
X
X
X
X
X
Closed

## Slide 9
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28
정상
26 ℃
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Open
정상
26 ℃
25V
25V
1234-1234
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
OPEN
25V
25V
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 50 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 99 | 88 | 88 | 70 | 100 | 120
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
이상
26 ℃
23V
22V
1234-1234
Open
-110
26 ℃
23V
22V
3. Monitoring
Monitoring Status [ Detail ]
방화문
[ 정상 ]
[ 이상발생 ]
X
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
OPEN
X
Closed
Closed

## Slide 10
3. Monitoring
Monitoring Status [ Detail ]
방화문 : 화재 발생 시 방화문에 연결된 WIAS 1A외에 화재 해당 영역의 P형 복합 수신기를 통해 정보를 연동하는 WIAS 1A의 취득 정보를 같이 표현
[ 화재발생 ]
04
닫힘
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
02
정상
60m
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01
화재
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03
정상
02
닫힘
03
열림
01
열림
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
01
열림
정상
26 ℃
25V
25V
1234-1244
1
2
3
1
2
3
4
1
X
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 88
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 99 | 88 | 88 | 70 | 100 | 120
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
88℃
Closed
정상
80℃
25V
25V
1234-1234
정상
25V
25V
Closed
13
6

## Slide 11
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28
정상
26 ℃
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
-
X
정상
26 ℃
25V
25V
1234-1234
25V
25V
04
닫힘
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
정상
02
닫힘
03
닫힘
01
닫힘
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01
닫힘
02
닫힘
03
닫힘
04
닫힘
05
닫힘
1
2
3
4
6
7
8
9
5
10
1
2
3
4
1
2
3
4
5
3. Monitoring
Monitoring Status [ Detail ]
P형 복합 수신기
[ 정상 ]

## Slide 12
3. Monitoring
Monitoring Status [ Detail ]
P형 복합 수신기
[ 이상발생 ]
-
X
04
닫힘
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
정상
02
닫힘
03
닫힘
01
닫힘
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01
닫힘
02
닫힘
03
닫힘
04
닫힘
05
닫힘
정상
50℃
23V
22V
1234-1234
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 50 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 99 | 88 | 88 | 70 | 100 | 120
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
-110
26 ℃
23V
22V
1
2
3
4
6
7
8
9
5
10
1
2
3
4
1
2
3
4
5

## Slide 13
3. Monitoring
Monitoring Status [ Detail ]
P형 복합 수신기
[ 화재발생 ]
-
X
04
닫힘
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
01
화재
210 M
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
정상
02
닫힘
03
닫힘
01
열림
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01
열림
02
닫힘
03
닫힘
04
닫힘
05
닫힘
정상
26 ℃
25V
25V
1234-1234
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 99 | 88 | 88 | 70 | 100 | 120
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
88℃
정상
25V
25V
1
2
3
4
6
7
8
9
5
10
1
2
3
4
1
2
3
4
5

## Slide 14
3. Monitoring
Monitoring Status [ Summary ]
화재 발생 시 [ 방화문 온도센서 & 정온식 감지선형 감지기 신호 등 ] 시스템 알람
[ 화재발생 알람 ]
13
1
2
3
1
2
3
4
1
화재 감지 [ 2021-09-06 16:40:23 ]
Closed
1
X
Closed
2
Closed
6
감지해제

## Slide 15
3. Monitoring
Monitoring Status [ Detail ]
화재 발생 시 [ 방화문 온도센서 & 정온식 감지선형 감지기 신호 등 ] 시스템 알람
[ 화재발생 알람 ]
04
닫힘
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
02
정상
60m
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01
화재
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03
정상
02
닫힘
03
열림
01
열림
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
01
열림
정상
26 ℃
25V
25V
1234-1244
1
2
3
1
2
3
4
1
화재 감지 [ 2021-09-06 16:40:23 ] || 발생구역 [ 3연주 공장 : 4M/C -A 구역 ]
X
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 88
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 99 | 88 | 88 | 70 | 100 | 120
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
88℃
Closed
정상
80℃
25V
25V
1234-1234
정상
25V
25V
Closed
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 82
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 99 | 88 | 88 | 70 | 100 | 120
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
82℃
Closed
정상
82℃
25V
25V
1234-1234
정상
25V
25V
Closed
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 50 | 55 | 60 | 80 | 85 | 90
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 99 | 88 | 88 | 70 | 100 | 120
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
90℃
Closed
정상
80℃
25V
25V
1234-1234
정상
25V
25V
Closed
13
1
2
6
감지해제

## Slide 16
1 | ID 입력창 ID 입력
2 | 패스워드 입력창 패스워드 입력(마스킹 처리) 패스워드 입력 후 엔터키 클릭 시 로그인 가능
3 | 로그인 버튼 정상 입력 시 로그인 및 메인 이동(다음 화면) Alert ID 불일치 시  ‘ID does not match’ (Check)버튼 : 알럿 닫기 PW 불일치 시  ‘Password does not match’ (Check)버튼 : 알럿 닫기 ID&PW 불일치 시  ‘ID&Password does not match’ (Check)버튼 : 알럿 닫기
4 | 도메인 주소 url 확인 필요
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
Web Browser
www.example.com
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
User ID
User PWD
Log In
1
2
3
4
copyright© CyberLogitec. All Rights Reserved.
[Web]로그인

## Slide 17
3후판공장
2연주 공장
3연주 공장
2제강공장
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
2열연 공장
6
9
20
12
15
15
59
3
72
16
26
28
12
18
34
6
6
8
14
2
18
2
4
12
73
0
92
36
36
48
1 | 모니터링 대상 공장
2 | 해당 공장 내 공정(Sub 공장) 개수 표현
3 | 펼쳐보기 - 여러 개의 공정(Sub 공장)을 가지고 있는 경우 - 공장별 모니터링 대상 표현
4 | 상세보기 - 단일 공장인 경우
5 | 공장(공정)에 설치된 장비의 상태 아이콘 Count - 방화문 (Closed) Count - 방화면 (Open) Count - WIAS 1A Count - 스프링쿨러 펌프 Count - 준비 작동실 밸브 Count - 정온식 감지선형 Count
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
1
2
3
4
5

## Slide 18
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
1 | 이상 발생 시 경고 알림
2 | 이상 발생 장비 색상 표시 - 경고 발생 장비 Count
3 | 화재 발생 시 알림
4 | 화재 발생 장비 색상 표시 - 경고 발생 장비 Count
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
3후판공장
2연주 공장
3연주 공장
2제강공장
2열연 공장
18
0
23
32
28
32
59
3
72
16
26
28
4
2
2
3
4
12
18
34
6
6
8
14
2
18
2
4
12
2
2
3
4
3후판공장
73
0
92
36
36
48
1
2
3
4

## Slide 19
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
3후판공장
2연주 공장
3연주 공장
2제강공장
2열연 공장
18
0
23
32
28
32
59
3
72
16
26
28
4
2
2
3
4
12
18
34
6
6
8
14
2
18
2
4
12
2
2
3
4
3후판공장
73
0
92
36
36
48
1
1 | 화재 발생 시 알림 - 해재 시까지 깜빡임 - 관리자 제어 모드 고려
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
2

## Slide 20
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 해당 공장 모니터링 상세 화면 - 3연주 공장 : 3M/C & 4M/C
2 | 모니터링 센서 Summary - Open 방화문 Count 및 화재 : 화재 중인 방화문 Count - Closed 방화면 Count : 화재 중인 방화문 Count - WIAS 1A Count : 이상발생 Count : 화재발행 Count - 스프링쿨러 펌프 Count : 기동된 펌프 Count - 준비작동식 밸브 Count : 밸브가 열린 Count - 정온식 감지선형 Count : 화재 접점신호 Count
3 | 해당 공장명(공정/Sub 공장명)
4 | 화면 필터 : 멀티 선택 (최소 1개 이상) - 방화문 - WIAS 1A - 스프링쿨러 펌프 - 준비작동식 밸브 - 정온식 감지선형
5 | 해당 공장 Culvert 내 방화문 감시 현황 - 아이콘 기반 실시간 모니터링
6 | 화재 발생 구역 표시
7 | Sub 공장명
8 | Sub 공장 바로가기 버튼
9 | 
10 | 
10 | 
1
2
3
4
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
85tr
냉각수
Room
4M/C 수처리
No1 Main 전기실
2층 CABLE CELLER
No1 Main 전기실
1층 CABLE CELLER
1
1
2
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
[ 3연주 공장 ]
7
6
1
4
3
13
13
1
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
[ 3연주 공장 : 4M/C ]
6
7
7
8
8

## Slide 21
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | WIAS 1A 선택 시 Summary Data 확인 : 모니터링 데이터 팝업 - 방화문 상태 - Open / Closed - LTE 안태나 수신 상태 및 Value - 온도 센서 상태 및 온도 Value - 입력 전압 상태 및 Value - 배터리 입력 전압 상태 및 Value
2 | Detail Data 확인
3 | Detail Data 확인
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
1
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
85tr
냉각수
Room
4M/C 수처리
No1 Main 전기실
2층 CABLE CELLER
No1 Main 전기실
1층 CABLE CELLER
1
1
2
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
[ 3연주 공장 ]
7
6
1
4
3
13
13
1
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
[ 3연주 공장 : 4M/C ]
Open
정상
26 ℃
25V
25V
1234-1234
Closed
X
1
2

## Slide 22
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | WIAS 1A 선택 시 Detail Data 확인 - 모니터링 데이터 팝업 - 방화문 상태 - Open / Closed - LTE 안태나 수신 상태 및 Value - 온도 센서 상태 및 온도 Value - 입력 전압 상태 및 Value - 배터리 입력 전압 상태 및 Value : 센서들의 이력 데이터 그래프
2 | Summary Data 확인
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
1
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
85tr
냉각수
Room
4M/C 수처리
No1 Main 전기실
2층 CABLE CELLER
No1 Main 전기실
1층 CABLE CELLER
1
1
2
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
[ 3연주 공장 ]
7
6
1
4
3
13
13
1
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28
정상
26 ℃
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
X
Open
-97
26 ℃
25V
25V
1234-1234
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
OPEN
25V
25V
2
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
[ 3연주 공장 : 4M/C ]
1
2
Closed

## Slide 23
7
6
1
4
3
13
[ 3연주 공장 ]
3
4
2
1
1
1
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 알림표시 : 깜빡임 효과
2 | 화재감지 알람 팝업 : 화재 감지시 자동 노출 : 멀티로 발생 시 누적 노출
3 | 화재감지 일시
4 | 화재감시 WIAS 1A Summary 정보 - WIAS 1A 상태 ㄴ 펌프 Count 및 기동 상태 ㄴ 준비 작동실 밸브 Count 및 상태 ㄴ 정온식 감지 선형 감지기 Count 및 상태
5 | 화재차단 지역으로 설정된 방화문 개폐 및 제어 WIAS 1A 상태
6 | 화재감시 알람 상세보기
7 | 화재감지 알람 해제
8 | 
9 | 
10 | 
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
85tr
냉각수
Room
4M/C 수처리
No1 Main 전기실
2층 CABLE CELLER
No1 Main 전기실
1층 CABLE CELLER
1
1
2
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
1
2
5
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
[ 3연주 공장 : 4M/C ]
1
13
1
2
3
1
2
3
4
1
화재 감지 [ 2021-09-06 16:40:23 ]
Closed
1
X
Closed
2
Closed
6
감지해제
13
1
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
[ 3연주 공장 : 4M/C ]
2
3
4
5
6
7

## Slide 24
7
6
1
4
3
13
[ 3연주 공장 ]
3
4
2
1
1
1
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 알림표시 : 깜빡임 효과
2 | 화재감지 알람 팝업 : 화재 감지시 자동 노출 : 멀티로 발생 시 누적 노출
3 | 화재감지 일시
4 | 화재감시 WIAS 1A Summary 정보 - WIAS 1A 상태 ㄴ 펌프 Count 및 기동 상태 ㄴ 준비 작동실 밸브 Count 및 상태 ㄴ 정온식 감지 선형 감지기 Count 및 상태
5 | 화재차단 지역으로 설정된 방화문 개폐 및 제어 WIAS 1A 상태
6 | 화재감시 알람 상세보기
7 | 화재감지 알람 해제
8 | 방화문 모두 닫기 버튼
9 | 
10 | 
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
85tr
냉각수
Room
4M/C 수처리
No1 Main 전기실
2층 CABLE CELLER
No1 Main 전기실
1층 CABLE CELLER
1
1
2
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
1
2
5
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
[ 3연주 공장 : 4M/C ]
1
13
1
2
3
1
2
3
4
1
화재 감지 [ 2021-09-06 16:40:23 ]
Open
1
X
Open
2
Open
6
감지해제
13
1
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
[ 3연주 공장 : 4M/C ]
2
3
4
5
6
7
Closed
8

## Slide 25
[ 3연주 공장 ]
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 화재감시 알람 상세 팝업
2 | 화재감시 일시 및 발생구역
3 | 화재감시 WIAS 1A Summary 정보 [ P형 복합 수신기 ] - WIAS 1A 상태 ㄴ 펌프 Count 및 기동 상태 ㄴ 준비 작동실 밸브 Count 및 상태 ㄴ 정온식 감지 선형 감지기 Count 및 상태
4 | 정온식 감지 선형 감지기 이력 그래프 펌프 작동 이력 그래프 준비 작동실 밸브 이력 그래프
5 | 화재 차단 구역으로 설정된 방화문 제어 WIAS 1A의 Summary 정보 - WIAS 1A 상태 ㄴ 방화문 개폐상태 ㄴ LTE 안테나 수신 데이터 ㄴ 온도 센서 데이터 ㄴ 입력전압 데이터 ㄴ 배터리 입력전압 데이터
6 | - 방화문 개폐이력 그래프 - LTE 안테나 수신감도 이력 그래프 - 온도 센서 데이터 이력 그래프 - 입력전압 데이터 이력 그래프 - 배터리 입력전압 데이터 이력 그래프
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
85tr
냉각수
Room
4M/C 수처리
No1 Main 전기실
2층 CABLE CELLER
No1 Main 전기실
1층 CABLE CELLER
1
1
2
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
[ 3연주 공장 : 4M/C ]
7
6
1
4
3
13
3
4
2
1
1
1
1
2
04
닫힘
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
02
정상
60m
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01
화재
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03
정상
02
닫힘
03
열림
01
열림
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
01
열림
정상
26 ℃
25V
25V
1234-1244
1
2
3
1
2
3
4
1
화재 감지 [ 2021-09-06 16:40:23 ] || 발생구역 [ 3연주 공장 : 4M/C -A 구역 ]
X
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 88
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 99 | 88 | 88 | 70 | 100 | 120
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
88℃
Closed
정상
80℃
25V
25V
1234-1234
정상
25V
25V
Closed
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 82
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 99 | 88 | 88 | 70 | 100 | 120
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
82℃
Closed
정상
82℃
25V
25V
1234-1234
정상
25V
25V
Closed
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 50 | 55 | 60 | 80 | 85 | 90
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 99 | 88 | 88 | 70 | 100 | 120
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
90℃
Closed
정상
80℃
25V
25V
1234-1234
정상
25V
25V
Closed
13
1
2
6
감지해제
1
2
3
4
5
6
Closed

## Slide 26
[ 3연주 공장 ]
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 화재감시 알람 상세 팝업
2 | 화재감시 일시 및 발생구역
3 | 화재감시 WIAS 1A Summary 정보 [ P형 복합 수신기 ] - WIAS 1A 상태 ㄴ 펌프 Count 및 기동 상태 ㄴ 준비 작동실 밸브 Count 및 상태 ㄴ 정온식 감지 선형 감지기 Count 및 상태
4 | 정온식 감지 선형 감지기 이력 그래프 펌프 작동 이력 그래프 준비 작동실 밸브 이력 그래프
5 | 화재 차단 구역으로 설정된 방화문 제어 WIAS 1A의 Summary 정보 - WIAS 1A 상태 ㄴ 방화문 개폐상태 ㄴ LTE 안테나 수신 데이터 ㄴ 온도 센서 데이터 ㄴ 입력전압 데이터 ㄴ 배터리 입력전압 데이터
6 | - 방화문 개폐이력 그래프 - LTE 안테나 수신감도 이력 그래프 - 온도 센서 데이터 이력 그래프 - 입력전압 데이터 이력 그래프 - 배터리 입력전압 데이터 이력 그래프
7 | 방화문 모두 닫기 버튼 - 열려 있는 방화문에 닫기 명령 전송
8 | 
9 | 
10 | 
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
85tr
냉각수
Room
4M/C 수처리
No1 Main 전기실
2층 CABLE CELLER
No1 Main 전기실
1층 CABLE CELLER
1
1
2
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
[ 3연주 공장 : 4M/C ]
7
6
1
4
3
13
3
4
2
1
1
1
1
2
04
닫힘
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
02
정상
60m
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01
화재
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03
정상
02
닫힘
03
열림
01
열림
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
01
열림
정상
26 ℃
25V
25V
1234-1244
1
2
3
1
2
3
4
1
화재 감지 [ 2021-09-06 16:40:23 ] || 발생구역 [ 3연주 공장 : 4M/C -A 구역 ]
X
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 88
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 99 | 88 | 88 | 70 | 100 | 120
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
88℃
Open
정상
80℃
25V
25V
1234-1234
정상
25V
25V
Open
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 82
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 99 | 88 | 88 | 70 | 100 | 120
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
82℃
Open
정상
82℃
25V
25V
1234-1234
정상
25V
25V
Open
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 50 | 55 | 60 | 80 | 85 | 90
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 99 | 88 | 88 | 70 | 100 | 120
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
90℃
Open
정상
80℃
25V
25V
1234-1234
정상
25V
25V
Open
13
1
2
6
감지해제
1
2
3
4
5
6
Closed
7

## Slide 27
7
6
1
4
3
13
[ 3연주 공장 ]
3
4
2
1
1
1
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 화재 구역의 방화문 제어 WIAS 1A의 Summary 정보 - WIAS 1A 상태 ㄴ 방화문 개폐상태 ㄴ LTE 안테나 수신 데이터 ㄴ 온도 센서 데이터 ㄴ 입력전압 데이터 ㄴ 배터리 입력전압 데이터
2 | Detail Data 보기
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
85tr
냉각수
Room
4M/C 수처리
No1 Main 전기실
2층 CABLE CELLER
No1 Main 전기실
1층 CABLE CELLER
1
1
2
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
1
2
5
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
[ 3연주 공장 : 4M/C ]
13
1
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
[ 3연주 공장 : 4M/C ]
Closed
정상
86℃
25V
25V
1234-1234
X
6
1
2

## Slide 28
7
6
1
4
3
13
[ 3연주 공장 ]
3
4
2
1
1
1
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 화재 구역의 방화문 제어 WIAS 1A의 Detail 정보 - WIAS 1A 상태 ㄴ 방화문 개폐상태 ㄴ LTE 안테나 수신 데이터 ㄴ 온도 센서 데이터 ㄴ 입력전압 데이터 ㄴ 배터리 입력전압 데이터
2 | - 방화문 개폐이력 그래프 - LTE 안테나 수신감도 이력 그래프 - 온도 센서 데이터 이력 그래프 - 입력전압 데이터 이력 그래프 - 배터리 입력전압 데이터 이력 그래프
3 | 화재를 감지한 WIAS 1A의 상세정보
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
85tr
냉각수
Room
4M/C 수처리
No1 Main 전기실
2층 CABLE CELLER
No1 Main 전기실
1층 CABLE CELLER
1
1
2
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
1
2
5
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
[ 3연주 공장 : 4M/C ]
13
1
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
[ 3연주 공장 : 4M/C ]
04
닫힘
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
02
정상
40m
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01
화재
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03
정상
02
닫힘
03
열림
01
열림
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
01
열림
정상
26 ℃
25V
25V
1234-1244
1
2
3
1
2
3
4
1
X
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 88
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 99 | 88 | 88 | 70 | 100 | 120
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
88℃
Closed
정상
80℃
25V
25V
1234-1234
정상
25V
25V
Closed
13
6
1
2
3

## Slide 29
2
6
3
15
15
11
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
4
4
5
4
2
1
1
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
3M/C
수처리
3M/C
OS3
1 | 해당 공장 모니터링 상세 화면 - 3연주 공장 : 3M/C
2 | 모니터링 센서 Summary - Open 방화문 Count 및 화재 : 화재 중인 방화문 Count - Closed 방화면 Count : 화재 중인 방화문 Count - WIAS 1A Count : 이상발생 Count : 화재발행 Count - 스프링쿨러 펌프 Count : 기동된 펌프 Count - 준비작동식 밸브 Count : 밸브가 열린 Count - 정온식 감지선형 Count : 화재 접점신호 Count
3 | 해당 공장명(공정/Sub 공장명)
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
1
2
3
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
1
1
2
2
3
4
6
7
2
4
1
5
8
3

## Slide 30
#. 데이터 Mapping 구조
화재관리 구역별 데이터 매핑 구조
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
3M/C
수처리
3M/C
OS3
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
1
1
2
2
3
4
5
6
7
2
3
4
1
1
2
3
4
1
2
3
0m~110M 화재 발생 시
0m~10M 화재 발생 시
6
1
2
방화문 차단(Closed)
Closed
OPCODE : 119 전송
8

## Slide 31
#. 데이터 Mapping 구조
화재관리 구역별 데이터 매핑 구조
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
3M/C
수처리
3M/C
OS3
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
1
1
2
2
3
4
6
7
2
3
4
1
1
2
3
4
2
111m~150M 화재 발생 시
2
3
1
1
2
3
4
1
11m~90M 화재 발생 시
6
7
1
1
2
3
4
2
151m~220M 화재 발생 시
3
4
5
8
5
8
1
1
2
3
4
2
151m~165M 화재 발생 시
2

## Slide 32
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
3M/C
수처리
3M/C
OS3
1
1
2
3
4
1
2
3
#. 데이터 Mapping 구조
화재관리 구역별 데이터 매핑 구조
1234
1235
1236
1240
1243
1248
1249
1250
1251
1252
1239

## Slide 33
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
3M/C
수처리
3M/C
OS3
1
1
2
3
4
1
2
3
1234
1235
1236
1240
1243
1248
1249
1250
1251
1252
1239
#. 데이터 Mapping 구조
화재관리 구역별 데이터 매핑 구조
1
1
1
2
1
2
1
2
3
4
5
1
1234
1234
1239
1250
1234
1
1
2
3
4
1
2
3
1
1
2
3
4
1
2
3
1
1
2
1
1
1
2
3
4
1
2
3
5
1
1
2
3
4
1
2
3
5
Closed
1235
1236
1243
OPCODE : 119 전송
Closed
1243
1248
OPCODE : 119 전송
Closed
1236
1240
OPCODE : 119 전송
Closed
1248
1249
OPCODE : 119 전송
1251
1252
Closed
1251
OPCODE : 119 전송

## Slide 34
2
6
3
15
15
11
4
4
5
4
2
1
1
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
[ 3연주 공장 : 4M/C ]
공장창고
85tr
냉각수
Room
4M/C
OS3
4M/C 수처리
#2 Main 전기실
2층 CABLE CELLER
#2 Main 전기실
1층 CABLE CELLER
No1 Main 전기실
2층 CABLE CELLER
No1 Main 전기실
1층 CABLE CELLER
Caster 전기실
1층 CABLE CELLER
1 | 해당 공장 모니터링 상세 화면 - 3연주 공장 : 4M/C
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 

## Slide 35
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
3후판공장
2연주 공장
3연주 공장
2제강공장
2열연 공장
18
0
23
32
28
32
59
3
72
16
26
28
4
2
2
3
4
12
18
34
6
6
8
14
2
18
2
4
12
2
2
3
4
3후판공장
73
0
92
36
36
48
1
1 | 화재 발생 시 알림 - 해재 시까지 깜빡임 - 관리자 제어 모드 고려
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
2

## Slide 36
52
10
12
36
22
72
[ 2열연 공장 ]
3
4
6
1
2
1
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
가열로운전실
조압연운전실
FM운전실/전산실
COILER
운전실
가열로
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 해당 공장 모니터링 상세 화면
2 | 모니터링 센서 Summary - Open 방화문 Count 및 화재 : 화재 중인 방화문 Count - Closed 방화면 Count : 화재 중인 방화문 Count - WIAS 1A Count : 이상발생 Count : 화재발행 Count - 스프링쿨러 펌프 Count : 기동된 펌프 Count - 준비작동식 밸브 Count : 밸브가 열린 Count - 정온식 감지선형 Count : 화재 접점신호 Count
3 | 해당 공장명(공정/Sub 공장명)
4 | 화면 필터 : 멀티 선택 (최소 1개 이상) - 방화문 - WIAS 1A - 스프링쿨러 펌프 - 준비작동식 밸브 - 정온식 감지선형
5 | 해당 공장 Culvert 내 방화문 감시 현황 - 아이콘 기반 실시간 모니터링
6 | 화재 발생 구역 표시
7 | WIAS 1A 선택 시 Summary Data 확인 - 화재발생 관련 데이터 확인
8 | WIAS 1A 선택 시 Summary Data 확인 - 이상발행 관련 데이터 확인
9 | 
10 | 
1
2
3
4
5
6
7
8
13
11
12
11
9
8
7
6
5

## Slide 37
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
[ 2열연 공장 ]
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 화재 발생 시 알림 - 해재 시까지 깜빡임 - 관리자 제어 모드 고려
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
가열로운전실
조압연운전실
FM운전실/전산실
COILER
운전실
가열로
13
11
12
11
9
8
7
6
5
1
57
10
12
36
22
72
4
4
5
4
2
1
1

## Slide 38
57
10
12
36
22
72
[ 2열연 공장 ]
4
4
5
4
2
1
1
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
가열로운전실
조압연운전실
FM운전실/전산실
COILER
운전실
가열로
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 필터링 - 방화문 & WIAS 1A
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
1
13

## Slide 39
57
10
12
36
22
72
[ 2열연 공장 ]
4
4
5
4
2
1
1
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
가열로운전실
조압연운전실
FM운전실/전산실
COILER
운전실
가열로
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 필터링 - WIAS 1A
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
1
13

## Slide 40
57
10
12
36
22
72
[ 2열연 공장 ]
4
4
5
4
2
1
1
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
가열로운전실
조압연운전실
FM운전실/전산실
COILER
운전실
가열로
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 필터링 - WIAS 1A & 정온식 감지선형
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
1
13

## Slide 41
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
57
10
12
36
22
72
WIAS 1A
[ 2열연 공장 ]
4
4
5
4
2
1
1
가열로운전실
조압연운전실
FM운전실/전산실
COILER
운전실
가열로
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 필터링 - ALL
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
1
13

## Slide 42
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
57
10
12
36
22
72
WIAS 1A
[ 2열연 공장 ]
4
4
5
4
2
1
1
가열로운전실
조압연운전실
FM운전실/전산실
COILER
운전실
가열로
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | WIAS 1A 선택 시 Summary Data 확인 : 이상발생 관련 데이터 확인 - WIAS 1A : 상태 및 아이콘 - 방화문 / P형 복합 수신반 : 방화문 상태 (Open / Closed) 및 번호 : 온도 센서 상태 및 온도 Value
2 | 방화문 닫기 버튼 : 방화문 닫기 Alert 창
3 | 상세 보기
4 | 창 닫기
5 | 방화문 닫기 전문 - G/W Server  WIAS 1A (방화문 닫기)
6 | Alert 창 닫기
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
1
X
13번 방화문을 차단[Closed] 하시겠습니까?
예
아니요
2
5
6
6
13
Open
정상
26 ℃
25V
25V
1234-1234
Closed
X
1
2
13
13
3
4

## Slide 43
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
[ 2열연 공장 ]
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | WIAS 1A 선택 시 Detail Data 확인 - 모니터링 데이터 팝업 - 방화문 상태 - Open / Closed - LTE 안태나 수신 상태 및 Value - 온도 센서 상태 및 온도 Value - 입력 전압 상태 및 Value - 배터리 입력 전압 상태 및 Value : 센서들의 이력 데이터 그래프
2 | Summary Data 확인
9 | 
10 | 
가열로운전실
조압연운전실
FM운전실/전산실
COILER
운전실
가열로
13
11
12
11
9
8
7
6
5
57
10
12
36
22
72
4
4
5
4
2
1
1
-110
1
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28
정상
26 ℃
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
X
Open
-97
26 ℃
25V
25V
1234-1234
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
OPEN
25V
25V
1
2
Closed

## Slide 44
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
[ 2열연 공장 ]
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | WIAS 1A 선택 시 Summary Data 확인 : 이상발생 관련 데이터 확인 - WIAS 1A : 상태 및 아이콘 - 방화문 / P형 복합 수신반 : P형 복합 수신반 - 스프링쿨러 펌프 상태 및 연동 Count - 준비작동실 밸브 상태 및 연동 Count - 정온식 감지선형 상태 및 연동 Count - 방화문 / P형 복합 수신반 : 방화문 상태 - Open / Closed - LTE 안태나 수신 상태 및 Value - 온도 센서 상태 및 온도 Value - 입력 전압 상태 및 Value - 배터리 입력 전압 상태 및 Value
2 | 방화문 오픈 버튼 : 방화문 오픈 Alert 창
3 | 상세 보기
4 | 참 닫기
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
가열로운전실
조압연운전실
FM운전실/전산실
COILER
운전실
가열로
13
11
12
11
9
8
7
6
5
57
10
12
36
22
72
4
4
5
4
2
1
1
25
23
26
40
41
1234-1234
X
기동
열림
화재
1
1
2
3

## Slide 45
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
1 | 해당 WIAS 1A이 소속된 영역의 화재가 감시된 WIAS 1A [ P형 복합 수신반 데이터 ] - 방화문 / P형 복합 수신반 : P형 복합 수신반 - LTE 안태나 수신 상태 및 Value (이력) - 온도 센서 상태 및 온도 Value (이력) - 입력 전압 상태 및 Value (이력) - 배터리 입력 전압 상태 및 Value (이력) - 스프링쿨러 펌프 상태 및 연동 Count (이력) - 준비작동실 밸브 상태 및 연동 Count (이력) - 정온식 감지선형 상태 및 연동 Count (이력)
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
[ 2열연 공장 ]
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
가열로운전실
조압연운전실
FM운전실/전산실
COILER
운전실
가열로
13
11
12
11
9
8
7
6
5
57
10
12
36
22
72
4
4
5
4
2
1
1
25
23
26
40
41
1
04
닫힘
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
01
화재
210 M
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08
정상
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
정상
02
닫힘
03
닫힘
01
열림
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01
열림
02
닫힘
03
닫힘
04
닫힘
05
닫힘
정상
26 ℃
25V
25V
1234-1234
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 99 | 88 | 88 | 70 | 100 | 120
Chart: 
| 50초전 | 40초전 | 30초전 | 20초전 | 10초전 | 현재
계열 1 | 20 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17
88℃
정상
25V
25V
1
2
3
4
6
7
8
9
5
10
1
2
3
4
1
2
3
4
5
X
1

## Slide 46
Current
Data
[1분 데이터]
History
Data
[전체 Full]
10분 배치
Data
[카운트]
1시간 배치
Data
[카운트]
1일 배치
Data
[카운트]
WIAS 1A_DEVICE id
화재감지 : 정상 / 화재
방화문 id
방화문 개폐상태 : 열림 / 닫힘
온도센서 상태 : 정상 / 이상 / 화재
LTE 수신감도 : 정상 / 이상 /
입력전압 : 정상 / 이상
배터리 입력 전압 : 정상 / 이상
통신이상 : 데이터 미수신
생성일 : 10분 간격 Batch Job Time
WIAS 1A_DEVICE id
화재감지 : 정상 / 화재
정온식 감지선형 화재 신호 : 0000000000 ~ 1111111111
준비작동식 밸브 접점신호 : 00000 ~ 11111
펌프기동 : 00000 ~ 11111
온도센서 상태 : 정상 / 이상 / 화재
LTE 수신감도 : 정상 / 이상 /
입력전압 : 정상 / 이상
배터리 입력 전압 : 정상 / 이상
통신이상 : 데이터 미수신
생성일 : 10분 간격 Batch Job Time
1분 배치
Data
[카운트]

## Slide 47
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 통계 데이터 메뉴 - admin : 전체 공장에 대한
2 | 검색 조건 : 기간
3 | 검색 조건 : 공장 - 5개 공장리스트 : 2제강 / 2연주 / 3연주 / 2열연 / 3후판
4 | 검색 버튼 - 조건별 데이터 검색 - 검색범위 : 최대 1달
5 | 통계 검색 결과 Summary Table - 공장별 WISA 1A / 방화문과 WISA 1A / P형 복합 수신반에서 수집된 이상 데이터에 대한 Summary 정보 표출 : 기간내 해당 정보의 Sum ex) 오후 3시부터 오후 8시까지의 온도이상 발생 Count 합
6 | 공장 선택 탭 - Admin : 전체 5개 공장 - User : 해당 공장 탭만
7 | 통계 상세 탭 ~ 10시간 : 10분 간격 Data 11 ~ 72시간 : 1시간 간격 Data 73 ~ : 1일 간격 Data
8 | 통계 전체 : 기간내 수집 데이터의 Summary - 방화문 닫힘 카운트 - 통신이상 카운트(통신두절 : 데이터 미수집) - 온도이상 카운트 - LTE 감도 이상 카운트 - 입력전압 이상 카운트 - 배터리입력전압 이상 카운트 - 정온식감지선형 접점신호 카운트 - 준비작동식밸브 열림신호 카운트 - 펌프 기동 신호 카운트 - 통신이상 카운트(통신두절 : 데이터 미수집) - 온도이상 카운트 - LTE 감도 이상 카운트 - 입력전압 이상 카운트 - 배터리입력전압 이상 카운트
2021. 09. 01
PM 03 : 00
2021. 09. 01
PM 08 : 00
~
공장
공장 구분 | Sub (공정) | WISE 1A (방화문) |  |  |  |  |  | WISE 1A (P형 복합 수신반) |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 |  | 방화문 닫힘 횟수 | 통신 이상 | 온도 이상 | LTE 감도 | 입력전압 | 배터리 전압 | 정온식 감지선형 | 준비작동식 밸브 | 펌프 기동 | 통신 이상 | 온도 이상 | LTE 감도 | 입력 전압 | 배터리 전압 | 
2제강 |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
2연주 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
3연주 | 3M/C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 4M/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
2열연 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
3후판 | 압연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 정정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 열처리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1
2
3
검색
4
5
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
[방화문 닫힘]
[통신이상]
[온도 이상]
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
[LTE 감도 이상]
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
[전압 이상]
6
7
8

## Slide 48
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 방화문 / WIAS 1A 수집 데이터
2 | P형복합수신기 / WIAS 1A 수집 데이터
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
정온식
감지선형
감지기
준비
작동식
밸브
펌프
LTE
수신
온도
센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
통신
이상
[배터리 전압이상]
[배터리 이상]
[화재 감지]
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
[준비작동식
밸브 열림]
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
[펌프 기동]
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
[통신이상]
[온도 이상]
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
[LTE 감도 이상]
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
[전압 이상]
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
2
1
[배터리전압 이상]

## Slide 49
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 방화문 / WIAS 1A 데이터 통신이상 Tab
2 | 방화문에 연동된 WIAS 1A 번호 - 방화문 식별 번호와 동일체계로 관리
3 | 해당 WIAS 1A의 시간대별 통신이상(데이터 미수신) Count ~ 10시간 : 10분 간격 Data (Count) 11시간 ~ 72시간 : 1시간 간격 Data (Count) 73시간 ~ : 1일 간격 Data (Count)
4 | 해당 시간대 그래프 더블클릭 시 상세 데이터 조회 팝업
5 | WIAS 1A 아이디
6 | 방화문 아이디
7 | 해당 시구간내 상세 데이터 번 영역의 그래프가 - 10분 간격 Data : 10초 간격 - 1시간 간격 Data : 1분 간격 (Count) - 1일 간격 Data : 1시간 간격 (Count)
8 | 
9 | 
10 | 
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
정온식
감지선형
감지기
준비
작동식
밸브
펌프
LTE
수신
온도
센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
통신
이상
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#01
WIAS 1A
#02
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#03
WIAS 1A
#04
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#21
WIAS 1A
#22
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#23
WIAS 1A
#24
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
Chart: 
| 0.17361111111111113 | 0.17372685185185185 | 0.17384259259259299 | 0.17395833333333299 | 0.17407407407407399 | 0.17418981481481499 | 0.17430555555555499 | 0.17442129629629599 | 0.17453703703703699 | 0.17465277777777799 | 0.17476851851851799 | 0.17488425925925899 | 0.17499999999999999 | 0.17511574074074099 | 0.17523148148148099 | 0.17534722222222199 | 0.17546296296296299 | 0.17557870370370299 | 0.17569444444444399 | 0.17581018518518499 | 0.17592592592592601 | 0.17604166666666601 | 0.17615740740740701 | 0.17627314814814801 | 0.17638888888888801 | 0.17650462962962901 | 0.17662037037037001 | 0.17673611111111101 | 0.17685185185185101 | 0.17696759259259201
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#01
1234-1234
01
X
4
5
6
7
3
…

## Slide 50
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 방화문 상태 Tab
2 | 방화문 식별 번호
3 | 방화문 Closed Count ~ 10시간 : 10분 간격 Data (Count) 11시간 ~ 72시간 : 1시간 간격 Data (Count) 73시간 ~ : 1일 간격 Data (Count)
4 | 해당 시간대 그래프 더블클릭 시 상세 데이터 조회 팝업
5 | WIAS 1A 아이디
6 | 방화문 아이디
7 | 해당 시구간내 상세 데이터 번 영역의 그래프가 - 10분 간격 Data : 10초 간격 - 1시간 간격 Data : 1분 간격 (Count) - 1일 간격 Data : 1시간 간격 (Count)
8 | 
9 | 
10 | 
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
정온식
감지선형
감지기
준비
작동식
밸브
펌프
LTE
수신
온도
센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
통신
이상
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
방화문
#01
방화문
#02
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
방화문
#03
방화문
#04
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
방화문
#21
방화문
#22
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
방화문
#23
방화문
#24
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.17361111111111113 | 0.17372685185185185 | 0.17384259259259299 | 0.17395833333333299 | 0.17407407407407399 | 0.17418981481481499 | 0.17430555555555499 | 0.17442129629629599 | 0.17453703703703699 | 0.17465277777777799 | 0.17476851851851799 | 0.17488425925925899 | 0.17499999999999999 | 0.17511574074074099 | 0.17523148148148099 | 0.17534722222222199 | 0.17546296296296299 | 0.17557870370370299 | 0.17569444444444399 | 0.17581018518518499 | 0.17592592592592601 | 0.17604166666666601 | 0.17615740740740701 | 0.17627314814814801 | 0.17638888888888801 | 0.17650462962962901 | 0.17662037037037001 | 0.17673611111111101 | 0.17685185185185101 | 0.17696759259259201
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
방화문
#01
1234-1234
01
X
1
2
3
4
4
5
6
7
3
…

## Slide 51
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | LTE 수신 Tab
2 | WIAS 1A 식별 번호
3 | LTE 수신감도(안테나) 이상 Count ~ 10시간 : 10분 간격 Data (Count) 11시간 ~ 72시간 : 1시간 간격 Data (Count) 73시간 ~ : 1일 간격 Data (Count)
4 | 해당 시간대 그래프 더블클릭 시 상세 데이터 조회 팝업
5 | WIAS 1A 아이디
6 | 방화문 아이디
7 | 해당 시구간내 상세 데이터 번 영역의 그래프가 - 10분 간격 Data : 10초 간격 - 1시간 간격 Data : 1분 간격 (Count) - 1일 간격 Data : 1시간 간격 (Count)
8 | 
9 | 
10 | 
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
개폐상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
정온식
감지선형
감지기
준비
작동식
밸브
펌프
LTE
수신
온도
센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
통신
이상
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#01
WIAS 1A
#02
WIAS 1A
#03
WIAS 1A
#04
WIAS 1A
#21
WIAS 1A
#22
WIAS 1A
#23
WIAS 1A
#24
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.17361111111111113 | 0.17372685185185185 | 0.17384259259259299 | 0.17395833333333299 | 0.17407407407407399 | 0.17418981481481499 | 0.17430555555555499 | 0.17442129629629599 | 0.17453703703703699 | 0.17465277777777799 | 0.17476851851851799 | 0.17488425925925899 | 0.17499999999999999 | 0.17511574074074099 | 0.17523148148148099 | 0.17534722222222199 | 0.17546296296296299 | 0.17557870370370299 | 0.17569444444444399 | 0.17581018518518499 | 0.17592592592592601 | 0.17604166666666601 | 0.17615740740740701 | 0.17627314814814801 | 0.17638888888888801 | 0.17650462962962901 | 0.17662037037037001 | 0.17673611111111101 | 0.17685185185185101 | 0.17696759259259201
계열 1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 98 | 100 | 110 | 120 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
LTE 수신
#01
1234-1234
01
X
1
2
3
4
4
5
6
7
3
…

## Slide 52
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 온도센서 Tab
2 | WIAS 1A 식별 번호
3 | 온도센서 온도이상 Count ~ 10시간 : 10분 간격 Data (Count) 11시간 ~ 72시간 : 1시간 간격 Data (Count) 73시간 ~ : 1일 간격 Data (Count)
4 | 해당 시간대 그래프 더블클릭 시 상세 데이터 조회 팝업
5 | WIAS 1A 아이디
6 | 방화문 아이디
7 | 해당 시구간내 상세 데이터 번 영역의 그래프가 - 10분 간격 Data : 10초 간격 - 1시간 간격 Data : 1분 간격 (Count) - 1일 간격 Data : 1시간 간격 (Count)
8 | 
9 | 
10 | 
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
개폐상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
정온식
감지선형
감지기
준비
작동식
밸브
펌프
LTE
수신
온도
센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
통신
이상
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#01
WIAS 1A
#02
WIAS 1A
#03
WIAS 1A
#04
WIAS 1A
#21
WIAS 1A
#22
WIAS 1A
#23
WIAS 1A
#24
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.17361111111111113 | 0.17372685185185185 | 0.17384259259259299 | 0.17395833333333299 | 0.17407407407407399 | 0.17418981481481499 | 0.17430555555555499 | 0.17442129629629599 | 0.17453703703703699 | 0.17465277777777799 | 0.17476851851851799 | 0.17488425925925899 | 0.17499999999999999 | 0.17511574074074099 | 0.17523148148148099 | 0.17534722222222199 | 0.17546296296296299 | 0.17557870370370299 | 0.17569444444444399 | 0.17581018518518499 | 0.17592592592592601 | 0.17604166666666601 | 0.17615740740740701 | 0.17627314814814801 | 0.17638888888888801 | 0.17650462962962901 | 0.17662037037037001 | 0.17673611111111101 | 0.17685185185185101 | 0.17696759259259201
계열 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42 | 48 | 50 | 55 | 60 | 62 | 63 | 64 | 64
온도센서
#01
1234-1234
01
X
1
2
3
4
4
5
6
7
3
…

## Slide 53
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 입력전압 Tab
2 | WIAS 1A 식별 번호
3 | 입력전압(24V) 전압이상 Count ~ 10시간 : 10분 간격 Data (Count) 11시간 ~ 72시간 : 1시간 간격 Data (Count) 73시간 ~ : 1일 간격 Data (Count)
4 | 해당 시간대 그래프 더블클릭 시 상세 데이터 조회 팝업
5 | WIAS 1A 아이디
6 | 방화문 아이디
7 | 해당 시구간내 상세 데이터 번 영역의 그래프가 - 10분 간격 Data : 10초 간격 - 1시간 간격 Data : 1분 간격 (Count) - 1일 간격 Data : 1시간 간격 (Count)
8 | 
9 | 
10 | 
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
개폐상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
정온식
감지선형
감지기
준비
작동식
밸브
펌프
LTE
수신
온도
센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
통신
이상
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#01
WIAS 1A
#02
WIAS 1A
#03
WIAS 1A
#04
WIAS 1A
#21
WIAS 1A
#22
WIAS 1A
#23
WIAS 1A
#24
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.17361111111111113 | 0.17372685185185185 | 0.17384259259259299 | 0.17395833333333299 | 0.17407407407407399 | 0.17418981481481499 | 0.17430555555555499 | 0.17442129629629599 | 0.17453703703703699 | 0.17465277777777799 | 0.17476851851851799 | 0.17488425925925899 | 0.17499999999999999 | 0.17511574074074099 | 0.17523148148148099 | 0.17534722222222199 | 0.17546296296296299 | 0.17557870370370299 | 0.17569444444444399 | 0.17581018518518499 | 0.17592592592592601 | 0.17604166666666601 | 0.17615740740740701 | 0.17627314814814801 | 0.17638888888888801 | 0.17650462962962901 | 0.17662037037037001 | 0.17673611111111101 | 0.17685185185185101 | 0.17696759259259201
계열 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
입력전압
#01
1234-1234
01
X
1
2
3
4
4
5
6
7
3
…

## Slide 54
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 배터리 입력전압 Tab
2 | WIAS 1A 식별 번호
3 | 배터리 입력전압(24V) 전압이상 Count ~ 10시간 : 10분 간격 Data (Count) 11시간 ~ 72시간 : 1시간 간격 Data (Count) 73시간 ~ : 1일 간격 Data (Count)
4 | 해당 시간대 그래프 더블클릭 시 상세 데이터 조회 팝업
5 | WIAS 1A 아이디
6 | 방화문 아이디
7 | 해당 시구간내 상세 데이터 번 영역의 그래프가 - 10분 간격 Data : 10초 간격 - 1시간 간격 Data : 1분 간격 (Count) - 1일 간격 Data : 1시간 간격 (Count)
8 | 
9 | 
10 | 
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
개폐상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
정온식
감지선형
감지기
준비
작동식
밸브
펌프
LTE
수신
온도
센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
통신
이상
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#01
WIAS 1A
#02
WIAS 1A
#03
WIAS 1A
#04
WIAS 1A
#21
WIAS 1A
#22
WIAS 1A
#23
WIAS 1A
#24
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.17361111111111113 | 0.17372685185185185 | 0.17384259259259299 | 0.17395833333333299 | 0.17407407407407399 | 0.17418981481481499 | 0.17430555555555499 | 0.17442129629629599 | 0.17453703703703699 | 0.17465277777777799 | 0.17476851851851799 | 0.17488425925925899 | 0.17499999999999999 | 0.17511574074074099 | 0.17523148148148099 | 0.17534722222222199 | 0.17546296296296299 | 0.17557870370370299 | 0.17569444444444399 | 0.17581018518518499 | 0.17592592592592601 | 0.17604166666666601 | 0.17615740740740701 | 0.17627314814814801 | 0.17638888888888801 | 0.17650462962962901 | 0.17662037037037001 | 0.17673611111111101 | 0.17685185185185101 | 0.17696759259259201
계열 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
배터리
입력전압
#01
1234-1234
01
X
1
2
3
4
4
5
6
7
3
…

## Slide 55
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | P형복합수신기 / WIAS 1A 데이터 통신이상 Tab
2 | P형복합수신기에 연동된 WIAS 1A 번호
3 | 해당 WIAS 1A의 시간대별 통신이상(데이터 미수신) Count ~ 10시간 : 10분 간격 Data (Count) 11시간 ~ 72시간 : 1시간 간격 Data (Count) 73시간 ~ : 1일 간격 Data (Count)
4 | 해당 시간대 그래프 더블클릭 시 상세 데이터 조회 팝업
5 | WIAS 1A 아이디
6 | P형복합수신기 아이디
7 | 해당 시구간내 상세 데이터 번 영역의 그래프가 - 10분 간격 Data : 10초 간격 - 1시간 간격 Data : 1분 간격 (Count) - 1일 간격 Data : 1시간 간격 (Count)
8 | 
9 | 
10 | 
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
개폐상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
정온식
감지선형
감지기
준비
작동식
밸브
펌프
LTE
수신
온도
센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
통신
이상
1
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#25
WIAS 1A
#26
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#27
2
3
4
Chart: 
| 0.17361111111111113 | 0.17372685185185185 | 0.17384259259259299 | 0.17395833333333299 | 0.17407407407407399 | 0.17418981481481499 | 0.17430555555555499 | 0.17442129629629599 | 0.17453703703703699 | 0.17465277777777799 | 0.17476851851851799 | 0.17488425925925899 | 0.17499999999999999 | 0.17511574074074099 | 0.17523148148148099 | 0.17534722222222199 | 0.17546296296296299 | 0.17557870370370299 | 0.17569444444444399 | 0.17581018518518499 | 0.17592592592592601 | 0.17604166666666601 | 0.17615740740740701 | 0.17627314814814801 | 0.17638888888888801 | 0.17650462962962901 | 0.17662037037037001 | 0.17673611111111101 | 0.17685185185185101 | 0.17696759259259201
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#01
1234-1234
01
X
4
5
6
7
3

## Slide 56
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | P형복합수신기 / 정온식 감지선형감지기 Tab
2 | P형복합수신기를 통해 연동된 정온식 감지선형 감지기 번호
3 | 해당 WIAS 1A의 시간대별 정온식 감지선형 감지기 접점 신호 ~ 10시간 : 10분 간격 Data 11시간 ~ 72시간 : 1시간 간격 Data 73시간 ~ : 1일 간격 Data
4 | 해당 시간대 그래프 더블클릭 시 상세 데이터 조회 팝업
5 | WIAS 1A 아이디
6 | P형복합수신기 아이디
7 | 해당 시구간내 상세 데이터 번 영역의 그래프가 - 10분 간격 Data : 10초 간격 - 1시간 간격 Data : 1분 간격 - 1일 간격 Data : 1시간 간격
8 | 
9 | 
10 | 
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
개폐상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
정온식
감지선형
감지기
준비
작동식
밸브
펌프
LTE
수신
온도
센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
통신
이상
1
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
정온식
감지선형
감지기
#01
정온식
감지선형
감지기
#02
정온식
감지선형
감지기
#03
정온식
감지선형
감지기
#04
2
3
4
3
정온식
감지선형
감지기
#08
정온식
감지선형
감지기
#09
정온식
감지선형
감지기
#010
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.13194444444444445 | 0.13206018518518517 | 0.132175925925926 | 0.132291666666667 | 0.132407407407407 | 0.132523148148148 | 0.132638888888889 | 0.13275462962963 | 0.13287037037037 | 0.132986111111111 | 0.133101851851852 | 0.133217592592592 | 0.133333333333333 | 0.133449074074074 | 0.133564814814815 | 0.133680555555555 | 0.133796296296296 | 0.133912037037037 | 0.134027777777777 | 0.134143518518518 | 0.134259259259259 | 0.13437499999999999 | 0.13449074074073999 | 0.13460648148148099 | 0.13472222222222199 | 0.13483796296296199 | 0.13495370370370299 | 0.13506944444444399 | 0.13518518518518499 | 0.13530092592592499
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
정온식
감지선형
감지기
#01
1234-1234
01
X
4
5
6
7
…

## Slide 57
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | P형복합수신기 / 준비작동식밸브 Tab
2 | P형복합수신기를 통해 연동된 준비작동식밸브 번호
3 | 해당 WIAS 1A의 시간대별 준비작동식밸브 접점 신호 ~ 10시간 : 10분 간격 Data 11시간 ~ 72시간 : 1시간 간격 Data 73시간 ~ : 1일 간격 Data
4 | 해당 시간대 그래프 더블클릭 시 상세 데이터 조회 팝업
5 | WIAS 1A 아이디
6 | P형복합수신기 아이디
7 | 해당 시구간내 상세 데이터 번 영역의 그래프가 - 10분 간격 Data : 10초 간격 - 1시간 간격 Data : 1분 간격 - 1일 간격 Data : 1시간 간격
8 | 
9 | 
10 | 
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
개폐상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
정온식
감지선형
감지기
준비
작동식
밸브
펌프
LTE
수신
온도
센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
통신
이상
1
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
준비
작동식
밸브
#01
준비
작동식
밸브
#02
준비
작동식
밸브
#03
2
3
4
3
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
준비
작동식
밸브
#04
준비
작동식
밸브
#05
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.13194444444444445 | 0.13206018518518517 | 0.132175925925926 | 0.132291666666667 | 0.132407407407407 | 0.132523148148148 | 0.132638888888889 | 0.13275462962963 | 0.13287037037037 | 0.132986111111111 | 0.133101851851852 | 0.133217592592592 | 0.133333333333333 | 0.133449074074074 | 0.133564814814815 | 0.133680555555555 | 0.133796296296296 | 0.133912037037037 | 0.134027777777777 | 0.134143518518518 | 0.134259259259259 | 0.13437499999999999 | 0.13449074074073999 | 0.13460648148148099 | 0.13472222222222199 | 0.13483796296296199 | 0.13495370370370299 | 0.13506944444444399 | 0.13518518518518499 | 0.13530092592592499
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
준비
작동식
밸브
#01
1234-1234
01
X
4
5
6
7

## Slide 58
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | P형복합수신기 / 펌프 Tab
2 | P형복합수신기를 통해 연동된 펌프 번호
3 | 해당 WIAS 1A의 시간대별 펌프 가동 신호 ~ 10시간 : 10분 간격 Data 11시간 ~ 72시간 : 1시간 간격 Data 73시간 ~ : 1일 간격 Data
4 | 해당 시간대 그래프 더블클릭 시 상세 데이터 조회 팝업
5 | WIAS 1A 아이디
6 | P형복합수신기 아이디
7 | 해당 시구간내 상세 데이터 번 영역의 그래프가 - 10분 간격 Data : 10초 간격 - 1시간 간격 Data : 1분 간격 - 1일 간격 Data : 1시간 간격
8 | 
9 | 
10 | 
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
개폐상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
정온식
감지선형
감지기
준비
작동식
밸브
펌프
LTE
수신
온도
센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
통신
이상
1
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
펌프
#01
펌프
#02
펌프
#03
2
3
4
3
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.13194444444444445 | 0.13206018518518517 | 0.132175925925926 | 0.132291666666667 | 0.132407407407407 | 0.132523148148148 | 0.132638888888889 | 0.13275462962963 | 0.13287037037037 | 0.132986111111111 | 0.133101851851852 | 0.133217592592592 | 0.133333333333333 | 0.133449074074074 | 0.133564814814815 | 0.133680555555555 | 0.133796296296296 | 0.133912037037037 | 0.134027777777777 | 0.134143518518518 | 0.134259259259259 | 0.13437499999999999 | 0.13449074074073999 | 0.13460648148148099 | 0.13472222222222199 | 0.13483796296296199 | 0.13495370370370299 | 0.13506944444444399 | 0.13518518518518499 | 0.13530092592592499
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
펌프
#01
1234-1234
01
X
4
5
6
7

## Slide 59
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | P형복합수신기 / LTE 수신 Tab
2 | WIAS 1A 식별 번호
3 | LTE 수신감도(안테나) 이상 Count ~ 10시간 : 10분 간격 Data (Count) 11시간 ~ 72시간 : 1시간 간격 Data (Count) 73시간 ~ : 1일 간격 Data (Count)
4 | 해당 시간대 그래프 더블클릭 시 상세 데이터 조회 팝업
5 | WIAS 1A 아이디
6 | 방화문 아이디
7 | 해당 시구간내 상세 데이터 번 영역의 그래프가 - 10분 간격 Data : 10초 간격 - 1시간 간격 Data : 1분 간격 (Count) - 1일 간격 Data : 1시간 간격 (Count)
8 | 
9 | 
10 | 
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
개폐상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
정온식
감지선형
감지기
준비
작동식
밸브
펌프
LTE
수신
온도
센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
통신
이상
1
2
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#01
WIAS 1A
#02
WIAS 1A
#03
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.17361111111111113 | 0.17372685185185185 | 0.17384259259259299 | 0.17395833333333299 | 0.17407407407407399 | 0.17418981481481499 | 0.17430555555555499 | 0.17442129629629599 | 0.17453703703703699 | 0.17465277777777799 | 0.17476851851851799 | 0.17488425925925899 | 0.17499999999999999 | 0.17511574074074099 | 0.17523148148148099 | 0.17534722222222199 | 0.17546296296296299 | 0.17557870370370299 | 0.17569444444444399 | 0.17581018518518499 | 0.17592592592592601 | 0.17604166666666601 | 0.17615740740740701 | 0.17627314814814801 | 0.17638888888888801 | 0.17650462962962901 | 0.17662037037037001 | 0.17673611111111101 | 0.17685185185185101 | 0.17696759259259201
계열 1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 98 | 100 | 110 | 120 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
LTE 수신
#01
1234-1234
01
X
3
4
4
5
6
7
3

## Slide 60
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | P형복합수신기 / 온도센서 Tab
2 | WIAS 1A 식별 번호
3 | 온도센서 이상 Count ~ 10시간 : 10분 간격 Data (Count) 11시간 ~ 72시간 : 1시간 간격 Data (Count) 73시간 ~ : 1일 간격 Data (Count)
4 | 해당 시간대 그래프 더블클릭 시 상세 데이터 조회 팝업
5 | WIAS 1A 아이디
6 | 방화문 아이디
7 | 해당 시구간내 상세 데이터 번 영역의 그래프가 - 10분 간격 Data : 10초 간격 - 1시간 간격 Data : 1분 간격 (Count) - 1일 간격 Data : 1시간 간격 (Count)
8 | 
9 | 
10 | 
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
개폐상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
정온식
감지선형
감지기
준비
작동식
밸브
펌프
LTE
수신
온도
센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
통신
이상
1
2
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#01
WIAS 1A
#02
WIAS 1A
#03
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.17361111111111113 | 0.17372685185185185 | 0.17384259259259299 | 0.17395833333333299 | 0.17407407407407399 | 0.17418981481481499 | 0.17430555555555499 | 0.17442129629629599 | 0.17453703703703699 | 0.17465277777777799 | 0.17476851851851799 | 0.17488425925925899 | 0.17499999999999999 | 0.17511574074074099 | 0.17523148148148099 | 0.17534722222222199 | 0.17546296296296299 | 0.17557870370370299 | 0.17569444444444399 | 0.17581018518518499 | 0.17592592592592601 | 0.17604166666666601 | 0.17615740740740701 | 0.17627314814814801 | 0.17638888888888801 | 0.17650462962962901 | 0.17662037037037001 | 0.17673611111111101 | 0.17685185185185101 | 0.17696759259259201
계열 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42 | 48 | 50 | 55 | 60 | 62 | 63 | 64 | 64
온도센서
#01
1234-1234
01
X
3
4
4
5
6
7
3

## Slide 61
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | P형복합수신기 / 입력전압 Tab
2 | WIAS 1A 식별 번호
3 | 입력전압 이상 Count ~ 10시간 : 10분 간격 Data (Count) 11시간 ~ 72시간 : 1시간 간격 Data (Count) 73시간 ~ : 1일 간격 Data (Count)
4 | 해당 시간대 그래프 더블클릭 시 상세 데이터 조회 팝업
5 | WIAS 1A 아이디
6 | 방화문 아이디
7 | 해당 시구간내 상세 데이터 번 영역의 그래프가 - 10분 간격 Data : 10초 간격 - 1시간 간격 Data : 1분 간격 (Count) - 1일 간격 Data : 1시간 간격 (Count)
8 | 
9 | 
10 | 
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
개폐상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
정온식
감지선형
감지기
준비
작동식
밸브
펌프
LTE
수신
온도
센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
통신
이상
1
2
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#01
WIAS 1A
#02
WIAS 1A
#03
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.17361111111111113 | 0.17372685185185185 | 0.17384259259259299 | 0.17395833333333299 | 0.17407407407407399 | 0.17418981481481499 | 0.17430555555555499 | 0.17442129629629599 | 0.17453703703703699 | 0.17465277777777799 | 0.17476851851851799 | 0.17488425925925899 | 0.17499999999999999 | 0.17511574074074099 | 0.17523148148148099 | 0.17534722222222199 | 0.17546296296296299 | 0.17557870370370299 | 0.17569444444444399 | 0.17581018518518499 | 0.17592592592592601 | 0.17604166666666601 | 0.17615740740740701 | 0.17627314814814801 | 0.17638888888888801 | 0.17650462962962901 | 0.17662037037037001 | 0.17673611111111101 | 0.17685185185185101 | 0.17696759259259201
계열 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42 | 48 | 50 | 55 | 60 | 62 | 63 | 64 | 64
입력전압
#01
1234-1234
01
X
3
4
4
5
6
7
3

## Slide 62
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | P형복합수신기 / 배터리입력전압 Tab
2 | WIAS 1A 식별 번호
3 | 배터리입력전압 이상 Count ~ 10시간 : 10분 간격 Data (Count) 11시간 ~ 72시간 : 1시간 간격 Data (Count) 73시간 ~ : 1일 간격 Data (Count)
4 | 해당 시간대 그래프 더블클릭 시 상세 데이터 조회 팝업
5 | WIAS 1A 아이디
6 | 방화문 아이디
7 | 해당 시구간내 상세 데이터 번 영역의 그래프가 - 10분 간격 Data : 10초 간격 - 1시간 간격 Data : 1분 간격 (Count) - 1일 간격 Data : 1시간 간격 (Count)
8 | 
9 | 
10 | 
2제강
2연주
3연주-3M/C
3연주-4M/C
2열연
3후판-압연
3후판-정정
3후판-열처리
전체
방화문
개폐상태
LTE
수신
온도 센서
입력
전압
배터리
입력전압
정온식
감지선형
감지기
준비
작동식
밸브
펌프
LTE
수신
온도
센서
입력
전압
배터리
입력전압
통신
이상
통신
이상
1
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIAS 1A
#01
WIAS 1A
#02
WIAS 1A
#03
Chart: 
| 0.125 | 0.13194444444444445 | 0.1388888888888889 | 0.14583333333333301 | 0.15277777777777801 | 0.15972222222222199 | 0.16666666666666699 | 0.17361111111111099 | 0.180555555555556 | 0.1875 | 0.194444444444445 | 0.20138888888888901 | 0.20833333333333301 | 0.21527777777777801 | 0.22222222222222199 | 0.22916666666666699 | 0.23611111111111099 | 0.243055555555556 | 0.25 | 0.25694444444444497 | 0.26388888888888901 | 0.27083333333333298 | 0.27777777777777801 | 0.28472222222222199 | 0.29166666666666702 | 0.29861111111111099 | 0.30555555555555602 | 0.3125 | 0.31944444444444497 | 0.32638888888888901 | 0.33333333333333298
계열 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 0.17361111111111113 | 0.17372685185185185 | 0.17384259259259299 | 0.17395833333333299 | 0.17407407407407399 | 0.17418981481481499 | 0.17430555555555499 | 0.17442129629629599 | 0.17453703703703699 | 0.17465277777777799 | 0.17476851851851799 | 0.17488425925925899 | 0.17499999999999999 | 0.17511574074074099 | 0.17523148148148099 | 0.17534722222222199 | 0.17546296296296299 | 0.17557870370370299 | 0.17569444444444399 | 0.17581018518518499 | 0.17592592592592601 | 0.17604166666666601 | 0.17615740740740701 | 0.17627314814814801 | 0.17638888888888801 | 0.17650462962962901 | 0.17662037037037001 | 0.17673611111111101 | 0.17685185185185101 | 0.17696759259259201
계열 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
배터리
입력전압
#01
1234-1234
01
X
2
3
4
4
5
6
7
3

## Slide 63
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1
검색
공장 선택
공정/Sub 선택
2
1 | 소방훈련 메뉴 - S Admin 계정에서만 활성화
2 | 공장명 선택 - 5개 공장 리스트
3 | 공정/Sub 선택 - 선택된 공장의 공정/Sub 리스트
4 | 조건 검색
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
12 | 
13 | 
3
4
모의 화재발생 [정온식 감지선형 ] :
소방훈련

## Slide 64
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
검색
3연주
3M/C
1 | 3연주 공장 ¦ 3M/C 선택
2 | 해당 공장/공정의 P형복합수신기에 연결된 정온식 감지선형 감지기 정보 조회
3 | 소방훈련 시작 - 선택된 정온식 감지선형 감지기 화재 신호 발생
4 | 공장/공정별 방화문 상태 모니터링 화면
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
12 | 
13 | 
1
5
3
1
4
2
11
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
3M/C
수처리
3M/C
OS3
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
1
1
2
2
3
4
6
7
2
4
1
5
8
3
모의 화재발생 [정온식 감지선형 ] : 1번: 2번:
소방훈련
2
3
4

## Slide 65
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
검색
3연주
3M/C
1 | 소방훈련 중 알림
2 | 공장/공정별 방화문 상태 모니터링 화면
3 | 소방훈련 종료 버튼 - 가상 화재신호 발생 종료
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
12 | 
13 | 
1
6
6
1
4
2
11
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
4
8
1
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
3M/C
수처리
3M/C
OS3
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
1
1
2
2
3
4
6
7
2
4
1
5
8
3
모의 화재발생 [정온식 감지선형 ] : 1번: 2번:
훈련종료
3
2

## Slide 66
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
검색
3연주
3M/C
1 | 소방훈련 중 알림
2 | 공장/공정별 방화문 상태 모니터링 화면
3 | 소방훈련 종료 버튼 - 가상 화재신호 발생 종료
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
12 | 
13 | 
1
0
8
1
4
2
11
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
7
4
1
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
3M/C
수처리
3M/C
OS3
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
1
1
2
2
3
4
6
7
2
4
1
5
8
3
모의 화재발생 [정온식 감지선형 ] : 1번: 2번:
훈련종료
3
2

## Slide 67
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
검색
3연주
3M/C
1 | 소방훈련 중 알림
2 | 공장/공정별 방화문 상태 모니터링 화면
3 | 소방훈련 종료 버튼 - 가상 화재신호 발생 종료
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
12 | 
13 | 
1
0
8
1
4
2
11
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
4
2
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
3M/C
수처리
3M/C
OS3
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
1
1
2
2
3
4
6
7
2
4
1
5
8
3
모의 화재발생 [정온식 감지선형 ] : 1번: 2번:
훈련종료
3
2
9

## Slide 68
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
검색
3연주
3M/C
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
12 | 
13 | 
2
6
1
4
1
11
[ 3연주 공장 : 3M/C ]
방화문
펌프
준비작동식 밸브
정온식 감지선형
WIAS 1A
Main 전기실 1층
CABLE CELLER
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
3M/C
수처리
3M/C
OS3
Caster 전기실 1층
CABLE CELLER
1
1
2
2
3
4
6
7
2
4
1
5
8
3
모의 화재발생 [정온식 감지선형 ] : 1번: 2번:
소방훈련

## Slide 69
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 사용자 관리 메뉴 선택 - S Admin / Admin만 접근 가능 - S Admin : 전체 사용자 등록 : S Admin, Admin, User 생성 - Admin : 해당 공장, 또는 Sub 공정 사용자 등록 : 해당 공장의 Admin, User 생성
2 | 등급 선택 : select box - ALL - S Admin - Admin - User
3 | 공장선택 : select box - ALL - 2제강 - 2연주 - 3연주 - 2열연 - 3후판
4 | 공장/구분 선택 - ALL - 해당 공장 공정 및 등록 구분값
5 | 사용자 정보 검색 선택 - 이름 / 휴대전화
6 | 검색어 입력 (이름 or 휴대전화 번호)
7 | 등록 사용자 안내 - 전체 / S Admin / Admin / User 등록 수
8 | 사용자 정보 Table
9 | 사용자 정보 Table Low 수 조절 - 30개 / 50개 보기
10 | 사용자 정보 엑셀 다운로드
11 | 페이지 안내 및 이동 버튼
선택
검색
No | 등급 | 공장 | 공정/구분 | 이름 | 휴대전화 | E-Mail | ID | PWD | POS Talk ID | 생성자 |  | 생성일
1 | S Admin | ALL |  | 고길동 | 010-1111-1111 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
2 | Admin | 2제강 |  | 홍길동 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
3 | Admin | 2연주 |  | 이기자 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
4 | Admin | 3연주 |  | 박갑동 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
5 | User | 3연주 | 3M/C | 차동철 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 박갑동 | 2021.10.01/13:20:15
6 | User | 3연주 | 4M/C | 고홍기 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 박갑동 | 2021.10.01/13:20:15
7 | Admin | 2열연 |  | 김화문 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
8 | User | 2열연 |  | 김시호 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 김화문 | 2021.10.01/13:20:15
9 | Admin | 3후판 |  | 강열엽 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
10 | User | 3후판 | 압연전기정비사무실 | 박찬호 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
11 | User | 3후판 | 압연운전실 | 최길자 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
12 | User | 3후판 | 전단정비사무실 | 박찬동 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 강열엽 | 2021.10.01/13:20:15
13 | User | 3후판 | DSS 전단운전실 | 남기현 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 강열엽 | 2021.10.01/13:20:15
14 | User | 3후판 | 정정통합운전실 | 양병호 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 강열엽 | 2021.10.01/13:20:15
1
등급 선택
공장 선택
공정/구분 선택
2
3
4
5
6
6
등록
총 14명 [ S Admin 1명 / Admin 5명 / User 8명 ]
30개씩보기
다운로드
7
8
9
10
11

## Slide 70
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 사용자 등록 버튼 - 신규 사용자 등록 팝업 - 사용자 정보 입력 : 이름 : 휴대전화 : E-mail (Option) : POS Talk ID : 사용자 등급 : ID : Pass Word : 공장 : 공정/구분 (Option) : 비고 (Option)
2 | 사용자 정보 등록
3 | 사용자 등록 팝업 닫기
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
선택
검색
No | 등급 | 공장 | 공정/구분 | 이름 | 휴대전화 | E-Mail | ID | PWD | POS Talk ID | 생성자 |  | 생성일
1 | S Admin | ALL |  | 고길동 | 010-1111-1111 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
2 | Admin | 2제강 |  | 홍길동 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
3 | Admin | 2연주 |  | 이기자 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
4 | Admin | 3연주 |  | 박갑동 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
5 | User | 3연주 | 3M/C | 차동철 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 박갑동 | 2021.10.01/13:20:15
6 | User | 3연주 | 4M/C | 고홍기 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 박갑동 | 2021.10.01/13:20:15
7 | Admin | 2열연 |  | 김화문 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
8 | User | 2열연 |  | 김시호 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 김화문 | 2021.10.01/13:20:15
9 | Admin | 3후판 |  | 강열엽 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
10 | User | 3후판 | 압연전기정비사무실 | 박찬호 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
11 | User | 3후판 | 압연운전실 | 최길자 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
12 | User | 3후판 | 전단정비사무실 | 박찬동 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 강열엽 | 2021.10.01/13:20:15
13 | User | 3후판 | DSS 전단운전실 | 남기현 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 강열엽 | 2021.10.01/13:20:15
14 | User | 3후판 | 정정통합운전실 | 양병호 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 강열엽 | 2021.10.01/13:20:15
등급 선택
공장 선택
공정/구분 선택
등록
총 14명 [ S Admin 1명 / Admin 5명 / User 8명 ]
30개씩보기
다운로드
1
사용자 등록
*이름 |  | *ID | 
*휴대전화 | - - | *Pass Word | 
E-Mail | 0 | *공장 | 
*POS Talk ID |  | 공정/구분 | 
*사용자 등급 |  | 비고 | 
등록
취소
X
1
2
3
3

## Slide 71
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 사용자 정보 수정 - 사용자정보 수정 팝업 - 사용자 정보 수정 : 이름 : 휴대전화 : E-mail (Option) : POS Talk ID : 사용자 등급 : ID : Pass Word : 공장 : 공정/구분 (Option) : 비고 (Option)
2 | 사용자 정보 등록
3 | 사용자 정보 수정 팝업 닫기
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
선택
검색
No | 등급 | 공장 | 공정/구분 | 이름 | 휴대전화 | E-Mail | ID | PWD | POS Talk ID | 생성자 |  | 생성일
1 | S Admin | ALL |  | 고길동 | 010-1111-1111 | Posco-pic@posco.com | Posco_admin | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
2 | Admin | 2제강 |  | 홍길동 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
3 | Admin | 2연주 |  | 이기자 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
4 | Admin | 3연주 |  | 박갑동 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
5 | User | 3연주 | 3M/C | 차동철 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 박갑동 | 2021.10.01/13:20:15
6 | User | 3연주 | 4M/C | 고홍기 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 박갑동 | 2021.10.01/13:20:15
7 | Admin | 2열연 |  | 김화문 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
8 | User | 2열연 |  | 김시호 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 김화문 | 2021.10.01/13:20:15
9 | Admin | 3후판 |  | 강열엽 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
10 | User | 3후판 | 압연전기정비사무실 | 박찬호 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
11 | User | 3후판 | 압연운전실 | 최길자 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | S Admin | 고길동 | 2021.10.01/13:20:15
12 | User | 3후판 | 전단정비사무실 | 박찬동 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 강열엽 | 2021.10.01/13:20:15
13 | User | 3후판 | DSS 전단운전실 | 남기현 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 강열엽 | 2021.10.01/13:20:15
14 | User | 3후판 | 정정통합운전실 | 양병호 | 010-1234-5678 | Posco-pic@posco.com | Posco_adb | ****** | Posco_talk | Admin | 강열엽 | 2021.10.01/13:20:15
등급 선택
공장 선택
공정/구분 선택
등록
총 14명 [ S Admin 1명 / Admin 5명 / User 8명 ]
30개씩보기
다운로드
1
사용자 정보 수정
*이름 |  | *ID | 
*휴대전화 | - - | *Pass Word | 
E-Mail | 0 | *공장 | 
*POS Talk ID |  | 공정/구분 | 
*사용자 등급 |  | 비고 | 
고길동
Posco_admin
010
Posco_admin
Posco-pic@posco.com
ALL
Posco-pic@posco.com
ALL
S Admin
1111
1111
확인
취소
X
1
2
3
3

## Slide 72
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 장비 관리 메뉴 선택 - Super Admin만 접근 가능
2 | 공장선택 : select box - ALL - 2제강 - 2연주 - 3연주 - 2열연 - 3후판
3 | 공장/구분 선택 - ALL - 해당 공장 공정 및 등록 구분값
4 | 조건별 검색
5 | 등록 장비 안내 - 전체 / 방화문 / P형복합수신기
6 | 장비(WIAS 1A) 등록 정보 - 공장/공정별 장비등록 현황 - 장비번호(방화문 번호), 장비아이디, IP - 정보 등록자 / 등록일
7 | 장비 정보 Table Low 수 조절 - 30개 / 50개 보기
8 | 장비 정보 엑셀 다운로드
9 | 페이지 안내 및 이동 버튼
10 | 
11 | 
검색
No | 공장 | 공정/Sub | 구분 | 장비번호 | 디바이스 아이디 | 장비 IP Address | 등록자 |  | 등록일
1 | 2제강 |  | 방화문 | 1 | E01223714131 | 172.168.0.121 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
2 | 2제강 |  | 방화문 | 2 | E01223714132 | 172.168.0.122 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
3 | 2제강 |  | 방화문 | 3 | E01223714133 | 172.168.0.123 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
4 | 2제강 |  | 방화문 | 4 | E01223714134 | 172.168.0.124 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
5 | 2제강 |  | 방화문 | 5 | E01223714135 | 172.168.0.125 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
6 | 2제강 |  | 방화문 | 6 | E01223714136 | 172.168.0.126 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
7 | 2제강 |  | 방화문 | 7 | E01223714137 | 172.168.0.127 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
8 | 2제강 |  | P형복합수신기 | 1001 | E01223714139 | 172.168.0.131 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
9 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 1 | E01223714210 | 172.168.0.141 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
10 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 2 | E01223714211 | 172.168.0.142 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
11 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 3 | E01223714212 | 172.168.0.143 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
12 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 4 | E01223714213 | 172.168.0.144 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
13 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 5 | E01223714214 | 172.168.0.146 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
14 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 6 | E01223714215 | 172.168.0.145 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
15 | 3후판 | 3M/C | P형복합수신기 | 1001 | E01223714225 | 172.168.0.150 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
16 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 10 | E01223714230 | 172.168.0.110 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
17 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 11 | E01223714232 | 172.168.0.111 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
18 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 12 | E01223714231 | 172.168.0.112 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
19 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 13 | E01223714233 | 172.168.0.113 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
20 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 14 | E01223714245 | 172.168.0.114 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
21 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 15 | E01223714235 | 172.168.0.115 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
22 | 3후판 | 4M/C | P형복합수신기 | 1002 | E01223714241 | 172.168.0.116 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
1
공장 선택
공정/구분 선택
등록
전체 206개 [ 방화문 190개 / P형복합수신기 16개 ]
30개씩보기
다운로드
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 73
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 해당 장비 선택 - 장비정보 확인 팝업
2 | 디바이스 아이디 - WIAS 1A 장비 [고장/불량] 교체 시
3 | IP Address - WIAS 1A 장비 [고장/불량] 교체 및 IP 변경 시
4 | 장비 특이사항
5 | 장비 데이터 저장
6 | 장비정보 팝업 창 닫기
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
검색
No | 공장 | 공정/구분 | 구분 | 장비번호 | 디바이스 아이디 | 장비 IP Address | 등록자 |  | 등록일
1 | 2제강 |  | 방화문 | 1 | E01223714131 | 172.168.0.121 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
2 | 2제강 |  | 방화문 | 2 | E01223714132 | 172.168.0.122 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
3 | 2제강 |  | 방화문 | 3 | E01223714133 | 172.168.0.123 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
4 | 2제강 |  | 방화문 | 4 | E01223714134 | 172.168.0.124 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
5 | 2제강 |  | 방화문 | 5 | E01223714135 | 172.168.0.125 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
6 | 2제강 |  | 방화문 | 6 | E01223714136 | 172.168.0.126 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
7 | 2제강 |  | 방화문 | 7 | E01223714137 | 172.168.0.127 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
8 | 2제강 |  | P형 복합수신기 | 1001 | E01223714139 | 172.168.0.131 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
9 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 1 | E01223714210 | 172.168.0.141 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
10 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 2 | E01223714211 | 172.168.0.142 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
11 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 3 | E01223714212 | 172.168.0.143 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
12 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 4 | E01223714213 | 172.168.0.144 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
13 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 5 | E01223714214 | 172.168.0.146 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
14 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 6 | E01223714215 | 172.168.0.145 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
15 | 3후판 | 3M/C | P형복합수신기 | 1001 | E01223714225 | 172.168.0.150 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
16 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 10 | E01223714230 | 172.168.0.110 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
17 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 11 | E01223714232 | 172.168.0.111 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
18 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 12 | E01223714231 | 172.168.0.112 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
19 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 13 | E01223714233 | 172.168.0.113 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
20 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 14 | E01223714245 | 172.168.0.114 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
21 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 15 | E01223714235 | 172.168.0.115 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
22 | 3후판 | 4M/C | P형복합수신기 | 1002 | E01223714241 | 172.168.0.116 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
1
공장 선택
공정/구분 선택
등록
전체 206개 [ 방화문 190개 / P형복합수신기 16개 ]
30개씩보기
다운로드
[WIAS 1A] 장비 정보
장비구분 |  | 장비 아이디 (방화문 ID) | 
* 디바이스 아이디 |  | * IP Address | 
공장 | 0 | *공정/sub | 
비고 |  |  | 
방화문
2
E01223714132
172.168.0.121
2제강
등록
취소
X
1
2
6
6
3
4
5

## Slide 74
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 해당 장비 선택 - 장비정보 확인 팝업
2 | 디바이스 아이디 - WIAS 1A 장비 [고장/불량] 교체 시
3 | IP Address - WIAS 1A 장비 [고장/불량] 교체 및 IP 변경 시
4 | 정온식감지선형 감지기 접점 연결정보 설정 - WIAS 1A 장비 [고장/불량] 교체 및 IP 변경 시
5 | 준비작동식 밸브 접점 연결정보 설정 - WIAS 1A 장비 [고장/불량] 교체 및 IP 변경 시
6 | 펌프기동 접점 연결정보 설정 - WIAS 1A 장비 [고장/불량] 교체 및 IP 변경 시
7 | 장비 특이사항
8 | 장비 데이터 저장
9 | 장비정보 팝업 창 닫기
10 | 
11 | 
검색
No | 공장 | 공정/구분 | 구분 | 장비번호 | 디바이스 아이디 | 장비 IP Address | 등록자 |  | 등록일
1 | 2제강 |  | 방화문 | 1 | E01223714131 | 172.168.0.121 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
2 | 2제강 |  | 방화문 | 2 | E01223714132 | 172.168.0.122 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
3 | 2제강 |  | 방화문 | 3 | E01223714133 | 172.168.0.123 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
4 | 2제강 |  | 방화문 | 4 | E01223714134 | 172.168.0.124 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
5 | 2제강 |  | 방화문 | 5 | E01223714135 | 172.168.0.125 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
6 | 2제강 |  | 방화문 | 6 | E01223714136 | 172.168.0.126 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
7 | 2제강 |  | 방화문 | 7 | E01223714137 | 172.168.0.127 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
8 | 2제강 |  | P형 복합수신기 | 1001 | E01223714139 | 172.168.0.131 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
9 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 1 | E01223714210 | 172.168.0.141 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
10 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 2 | E01223714211 | 172.168.0.142 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
11 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 3 | E01223714212 | 172.168.0.143 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
12 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 4 | E01223714213 | 172.168.0.144 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
13 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 5 | E01223714214 | 172.168.0.146 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
14 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 6 | E01223714215 | 172.168.0.145 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
15 | 3후판 | 3M/C | P형복합수신기 | 1001 | E01223714225 | 172.168.0.150 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
16 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 10 | E01223714230 | 172.168.0.110 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
17 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 11 | E01223714232 | 172.168.0.111 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
18 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 12 | E01223714231 | 172.168.0.112 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
19 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 13 | E01223714233 | 172.168.0.113 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
20 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 14 | E01223714245 | 172.168.0.114 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
21 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 15 | E01223714235 | 172.168.0.115 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
22 | 3후판 | 4M/C | P형복합수신기 | 1002 | E01223714241 | 172.168.0.116 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
1
공장 선택
공정/구분 선택
등록
전체 206개 [ 방화문 190개 / P형복합수신기 16개 ]
30개씩보기
다운로드
[WIAS 1A] 장비 정보
* 장비구분 |  | * 장비 아이디 | 
* 디바이스 아이디 |  | * IP Address | 
* 공장 | 0 | 공정Sub | 
* 정온식 감지선형 감지기 접점 신호 | 1번: 2번: 3번: 4번: 5번: 6번: 7번: 8번: 9번: 10번: |  | 
* 준비작동식 밸브 접점신호 | 1번: 2번: 3번: 4번: 5번: |  | 
* 펌프 기동 접점신호 | 1번: 2번: 3번: 4번: 5번: |  | 
비고 |  |  | 
P형 복합수신기
1002
172.168.0.121
3후판
4M/C
등록
취소
X
9
9
8
2
3
4
5
6
7
1

## Slide 75
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 장비등록 버튼 - 장비정보등록 팝업
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
검색
No | 공장 | 공정/구분 | 구분 | 장비번호 | 디바이스 아이디 | 장비 IP Address | 등록자 |  | 등록일
1 | 2제강 |  | 방화문 | 1 | E01223714131 | 172.168.0.121 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
2 | 2제강 |  | 방화문 | 2 | E01223714132 | 172.168.0.122 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
3 | 2제강 |  | 방화문 | 3 | E01223714133 | 172.168.0.123 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
4 | 2제강 |  | 방화문 | 4 | E01223714134 | 172.168.0.124 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
5 | 2제강 |  | 방화문 | 5 | E01223714135 | 172.168.0.125 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
6 | 2제강 |  | 방화문 | 6 | E01223714136 | 172.168.0.126 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
7 | 2제강 |  | 방화문 | 7 | E01223714137 | 172.168.0.127 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
8 | 2제강 |  | P형복합수신기 | 1001 | E01223714139 | 172.168.0.131 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
9 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 1 | E01223714210 | 172.168.0.141 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
10 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 2 | E01223714211 | 172.168.0.142 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
11 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 3 | E01223714212 | 172.168.0.143 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
12 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 4 | E01223714213 | 172.168.0.144 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
13 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 5 | E01223714214 | 172.168.0.146 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
14 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 6 | E01223714215 | 172.168.0.145 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
15 | 3후판 | 3M/C | P형복합수신기 | 1001 | E01223714225 | 172.168.0.150 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
16 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 10 | E01223714230 | 172.168.0.110 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
17 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 11 | E01223714232 | 172.168.0.111 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
18 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 12 | E01223714231 | 172.168.0.112 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
19 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 13 | E01223714233 | 172.168.0.113 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
20 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 14 | E01223714245 | 172.168.0.114 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
21 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 15 | E01223714235 | 172.168.0.115 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
22 | 3후판 | 4M/C | P형복합수신기 | 1002 | E01223714241 | 172.168.0.116 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
공장 선택
공정/구분 선택
등록
전체 206개 [ 방화문 190개 / P형복합수신기 16개 ]
30개씩보기
다운로드
[WIAS 1A] 장비 정보 등록
* 장비구분 |  | * 장비 아이디 | 
* 디바이스 아이디 |  | * IP Address | 
* 공장 | 0 | 공정Sub | 
비고 |  |  | 
장비구분 선택
172.168.0.121
공장선택
공정선택
등록
취소
X
1
1

## Slide 76
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
1 | 장비등록 버튼 - 장비정보등록 팝업
2 | 장비구분 선택 - 방화문일 경우
3 | 장비 아이디 입력 [자동화 고려] - 방화문 : 방화문 ID 입력 : 신규 추가 방화문 설치 시 마지막 ID + 1 (ex 해당 공장의 방화문 ID가 87이면 88부여 - p형 복합 수신기 : 1000번대 ID 입력 : 신규 추가 데이터 연동 시 마지막 ID + 1 (ex 해당 공장의 p형복합수신기 연동 WAIS 1A의 ID가 1003이면 1004부여
4 | 디바이스 아이디 입력 - 통신번호
5 | IP Address 입력
6 | 공장 선택 - 2제강 / 2연주 / 3연주 / 2열연 / 3후판
7 | 해당 공장의 공정/sub 선택
8 | 특이사항 입력
9 | WIAS 1A 등록
10 | 장비등록 팝업 닫기
11 | 
검색
No | 공장 | 공정/구분 | 구분 | 장비번호 | 디바이스 아이디 | 장비 IP Address | 등록자 |  | 등록일
1 | 2제강 |  | 방화문 | 1 | E01223714131 | 172.168.0.121 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
2 | 2제강 |  | 방화문 | 2 | E01223714132 | 172.168.0.122 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
3 | 2제강 |  | 방화문 | 3 | E01223714133 | 172.168.0.123 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
4 | 2제강 |  | 방화문 | 4 | E01223714134 | 172.168.0.124 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
5 | 2제강 |  | 방화문 | 5 | E01223714135 | 172.168.0.125 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
6 | 2제강 |  | 방화문 | 6 | E01223714136 | 172.168.0.126 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
7 | 2제강 |  | 방화문 | 7 | E01223714137 | 172.168.0.127 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
8 | 2제강 |  | P형복합수신기 | 1001 | E01223714139 | 172.168.0.131 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
9 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 1 | E01223714210 | 172.168.0.141 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
10 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 2 | E01223714211 | 172.168.0.142 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
11 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 3 | E01223714212 | 172.168.0.143 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
12 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 4 | E01223714213 | 172.168.0.144 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
13 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 5 | E01223714214 | 172.168.0.146 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
14 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 6 | E01223714215 | 172.168.0.145 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
15 | 3후판 | 3M/C | P형복합수신기 | 1001 | E01223714225 | 172.168.0.150 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
16 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 10 | E01223714230 | 172.168.0.110 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
17 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 11 | E01223714232 | 172.168.0.111 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
18 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 12 | E01223714231 | 172.168.0.112 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
19 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 13 | E01223714233 | 172.168.0.113 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
20 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 14 | E01223714245 | 172.168.0.114 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
21 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 15 | E01223714235 | 172.168.0.115 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
22 | 3후판 | 4M/C | P형복합수신기 | 1002 | E01223714241 | 172.168.0.116 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
공장 선택
공정/구분 선택
등록
전체 206개 [ 방화문 190개 / P형복합수신기 16개 ]
30개씩보기
다운로드
1
[WIAS 1A] 장비 정보 등록
* 장비구분 |  | * 장비 아이디 | 
* 디바이스 아이디 |  | * IP Address | 
* 공장 | 0 | 공정Sub | 
비고 |  |  | 
방화문
172.168.0.121
공장선택
공정선택
등록
취소
X
2
10
10
3
8
9
4
5
6
7
1

## Slide 77
홍길동님! 반갑습니다.
LOG OUT
방화문 상태 모니터링 통계 데이터 소방훈련 사용자 관리 장비관리
포항 Culvert 방화문 제어 시스템
11 | 장비등록 버튼 - 장비정보등록 팝업
2 | 장비구분 선택 - P형 복합수신기일 경우
3 | 장비 아이디 입력 [자동화 고려] - 방화문 : 방화문 ID 입력 : 신규 추가 방화문 설치 시 마지막 ID + 1 (ex 해당 공장의 방화문 ID가 87이면 88부여 - p형 복합 수신기 : 1000번대 ID 입력 : 신규 추가 데이터 연동 시 마지막 ID + 1 (ex 해당 공장의 p형복합수신기 연동 WAIS 1A의 ID가 1003이면 1004부여
4 | 디바이스 아이디 입력 - 통신번호
5 | IP Address 입력
6 | 공장 선택 - 2제강 / 2연주 / 3연주 / 2열연 / 3후판
7 | 해당 공장의 공정/sub 선택
8 | 정온식 감지선형 감지기 접점신호 연결 설정 - 현장 작업자에게 연결정보 확인
9 | 준비작동식 밸브 접점신호 연결 설정 - 현장 작업자에게 연결정보 확인
10 | 펌프기동 접점신호 연결 설정 - 현장 작업자에게 연결정보 확인
11 | 특이사항 입력
12 | WIAS 1A 등록
13 | 장비등록 팝업 닫기
검색
No | 공장 | 공정/구분 | 구분 | 장비번호 | 디바이스 아이디 | 장비 IP Address | 등록자 |  | 등록일
1 | 2제강 |  | 방화문 | 1 | E01223714131 | 172.168.0.121 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
2 | 2제강 |  | 방화문 | 2 | E01223714132 | 172.168.0.122 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
3 | 2제강 |  | 방화문 | 3 | E01223714133 | 172.168.0.123 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
4 | 2제강 |  | 방화문 | 4 | E01223714134 | 172.168.0.124 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
5 | 2제강 |  | 방화문 | 5 | E01223714135 | 172.168.0.125 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
6 | 2제강 |  | 방화문 | 6 | E01223714136 | 172.168.0.126 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
7 | 2제강 |  | 방화문 | 7 | E01223714137 | 172.168.0.127 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
8 | 2제강 |  | P형복합수신기 | 1001 | E01223714139 | 172.168.0.131 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
9 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 1 | E01223714210 | 172.168.0.141 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
10 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 2 | E01223714211 | 172.168.0.142 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
11 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 3 | E01223714212 | 172.168.0.143 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
12 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 4 | E01223714213 | 172.168.0.144 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
13 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 5 | E01223714214 | 172.168.0.146 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
14 | 3후판 | 3M/C | 방화문 | 6 | E01223714215 | 172.168.0.145 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
15 | 3후판 | 3M/C | P형복합수신기 | 1001 | E01223714225 | 172.168.0.150 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
16 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 10 | E01223714230 | 172.168.0.110 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
17 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 11 | E01223714232 | 172.168.0.111 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
18 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 12 | E01223714231 | 172.168.0.112 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
19 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 13 | E01223714233 | 172.168.0.113 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
20 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 14 | E01223714245 | 172.168.0.114 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
21 | 3후판 | 4M/C | 방화문 | 15 | E01223714235 | 172.168.0.115 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
22 | 3후판 | 4M/C | P형복합수신기 | 1002 | E01223714241 | 172.168.0.116 | S Admin | 고길동 | 2021.12.15 13:00:08
공장 선택
공정/구분 선택
등록
전체 206개 [ 방화문 190개 / P형복합수신기 16개 ]
30개씩보기
다운로드
1
[WIAS 1A] 장비 정보 등록
* 장비구분 |  | * 장비 아이디 | 
* 디바이스 아이디 |  | * IP Address | 
* 공장 | 0 | 공정Sub | 
* 정온식 감지선형 감지기 접점 신호 | 1번: 2번: 3번: 4번: 5번: 6번: 7번: 8번: 9번: 10번: |  | 
* 준비작동식 밸브 접점신호 | 1번: 2번: 3번: 4번: 5번: |  | 
* 펌프 기동 접점신호 | 1번: 2번: 3번: 4번: 5번: |  | 
비고 |  |  | 
P형 복합수신기
172.168.0.121
공장선택
공정선택
등록
취소
X
2
13
13
3
12
4
5
6
7
8
9
10
11
1